СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ПОКРОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2030 ГОДА

(актуализация по состоянию на 2024 год)

ТОМ 1. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

г. Покров, 2023 г.

Оглавление

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения.	5

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	5

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	15

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	18

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному образованию	18

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.	20

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	20

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	21

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	23

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	23

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	26

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	31

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	31

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	31

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	34

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального образования	34

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	37

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	38

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии	38

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	38

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	38

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	38

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	40

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	40

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	40

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	40

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	41

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	41

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	42

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	42

6.2 Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	42

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	42

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	42

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	43

6.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	43

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	44

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	44

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	44

Раздел 8. Перспективные топливные балансы	45

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	45

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	47

8.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	47

8.4 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	47

8.5 Приоритетное направление развития муниципального образования	47

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	48

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	48

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	48

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	49

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	50

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	50

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	50

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	52

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	52

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	52

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	53

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	53

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.	54

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	55

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	55

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Владимирской области, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемами  водоснабжения и водоотведения	56

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	58

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	60

# Раздел1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения.

## 1.1Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

К перспективному спросу на тепловую мощность и тепловую энергию для теплоснабжения относятся потребности всех объектов капитального строительства в тепловой мощности и тепловой энергии на цели отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические нужды.

На территории муниципального образования город Покров Петушинского района тепловая мощность и тепловая энергия используется на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Используемый вид теплоносителя - горячая вода.

Объекты, предполагаемые к строительству на территории города с перспективным технологическим присоединением к централизованным системам теплоснабжения, отсутствуют.

Открытые схемы теплоснабжения на территории муниципального образования отсутствуют.

По данным администрации жилищный фонд города Покрова на 01.01.2023 г. составил 360,8 тыс. кв.м общей площади (таблица 1.1.1).

Жилой фонд состоит из 119 многоквартирных жилых домов (294,2 тыс. кв.м), 1534 частных индивидуальных жилых домов (64,3 тыс. кв.м) и 24 домов блокированной застройки (2,3 тыс.кв.м).

Средняя жилищная обеспеченность составляет 20,6кв.м общей площади на одного человека.

Таблица 1.1.1 – Распределение жилищного фонда

| № | Принадлежность жилищного фонда | по состоянию на 01.01.2022 г. | по состоянию на 01.01.2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь. тыс.кв.м | Кол-во, шт. | Площадь. тыс.кв.м | Кол-во, шт. |
| 1. | Жилые дома (индивидуально-определенных зданий) | 64,3 | 1534 | 64,3 | 1534 |
| 2. | Многоквартирные дома | 292,61 | 118 | 294,2 | 119 |
| 3. | Дома блокированной застройки | 2,3 | 24 | 2,3 | 24 |
|  | Всего: | 359,21 | 1676 | 360,80 | 1677 |

Информация по обеспечению жилищного фонда коммунальными ресурсами по отоплению и горячему водоснабжения приведена в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 – Обеспечение жилищного фонда коммунальными ресурсами

| Наименование показателей | Отопление | в т.ч. централизованное | Горячее водоснабжение | в т.ч. централизованное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м. | 346,7 | 301,8 | 310,9 | 284,7 |
| в том числе в многоквартирных домах | 294,2 | 286,3 | 294,2 | 284,7 |

Информация о движении жилищного фонда представлена в таблице 1.1.3.

Таблица 1.1.3 – Движение жилищного фонда муниципального образования

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений на начало года | тыс. м2 | 360,2 | 359,2 |
| Прибыло общей площади за год (новое строительство) |  | 0 | 1,604 |
| Выбыло общей площади за год |  | 0,805 | 0 |
| Общая площадь жилых помещений на конец года |  | 359,2 | 360,8 |

Основными источниками тепловой энергии для жилищно-коммунального сектора, а также объектов коммунально-бытового назначения в городе являются отопительные котельные:

- котельная № 1 (г. Покров, Школьный проезд, 3);

- котельная № 2 (г. Покров, ул. Фейгина, 1 «В»);

- котельная № 3 (пос. Нагорный);

- Блочно-модульная котельная № 4 (пос. Введенский).

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды города составляет по статистическим данным 39,57 Гкал/ч.

Перечень потребителей централизованного теплоснабжения муниципального образования город Покров приведен в таблицах1.1.4 – 1.1.7.

Таблица 1.1.4 – Информация о потребителяхкотельной №1 г. Покров

| Адрес | Тип здания | Год строительства | Кол-во тепла на отопление Гкал/час. | Кол-во тепла на ГВС, Гкал/час | Суммарное кол-во тепла по зданию, Гкал/час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ветка 95-70ºС |
| 3 Интернационала 48а | Жилой дом | 1901 | 0,010898 |  | 0,010898 |
| 3 Интернационала 49 | Жилой дом | 1967 | 0,197613 | 0,082641 | 0,280254 |
| 4 Интернационала 49 | Жилой дом | 1967 |  | 0,000689 | 0,000689 |
|  | Жилой дом | 1967 |  | 0,000402 | 0,000402 |
| 3 Интернационала 51 | Жилой дом | 1965 | 0,201625 | 0,070934 | 0,272559 |
| 4 Интернационала 51 | Жилой дом |  |  | 0,000040 | 0,000040 |
| 3 Интернационала 53 | Жилой дом | 1966 | 0,195584 | 0,068179 | 0,263763 |
| 3 Интернационала 55 | Жилой дом | 1965 | 0,194418 | 0,061981 | 0,256399 |
| 3 Интернационала 57 | Жилой дом | 1968 | 0,228217 | 0,085002 | 0,313220 |
| Советская 78 | Жилой дом | 1970 | 0,352164 | 0,141670 | 0,493834 |
| Школьный проезд 4 | Жилой дом | 1962 | 0,083657 | 0,024753 | 0,108410 |
| Школьный проезд 4 | Жилой дом | 1962 |  | 0,001119 | 0,001119 |
| Школьный проезд 4 | Жилой дом | 1962 |  | 0,000080 | 0,000080 |
| Школьный проезд 4а | Жилой дом | 1964 | 0,094211 | 0,025422 | 0,119633 |
| Школьный проезд 6 | Жилой дом | 1962 | 0,093332 | 0,028767 | 0,122098 |
| Больничный проезд 19 | Жилой дом | 1964 | 0,092928 | 0,025422 | 0,118350 |
| Больничный проезд 21 | Жилой дом | 1964 | 0,085521 | 0,016725 | 0,102246 |
| Больничный проезд 21 | Жилой дом | 1964 |  | 0,000746 | 0,000746 |
|  | Жилой дом | 1964 |  | 0,002869 | 0,002869 |
|  | Жилой дом | 1964 |  | 0,000746 | 0,000746 |
|  | Жилой дом | 1964 |  | 0,000373 | 0,000373 |
| Больничный проезд 22 | Жилой дом | 2012 | 0,010413 |  | 0,010413 |
| Больничный проезд 23 | Жилой дом | 1964 | 0,092809 | 0,027429 | 0,120238 |
| Больничный проезд 23 | Жилой дом | 1964 |  | 0,000080 | 0,000080 |
| 3 Интернационала 51а | Здание д/сада | после 1958 | 0,085192 | 0,015782 | 0,100974 |
| 3 Интернационала 48, стр. 1 | Поликлиника | после 1958 | 0,172557 |  | 0,172557 |
| 3 Интернационала 48, стр. 2 | Главный корпус | после 1958 | 0,195563 |  | 0,195563 |
| 3 Интернационала 48, стр. 5 | Хоз. Корпус | после 1958 | 0,055796 |  | 0,055796 |
| Северная 1 | Гараж скорой помощи | после 1958 | 0,050077 |  | 0,050077 |
| Северная 1а | Помещение | после 1958 | 0,008335 |  | 0,008335 |
| Сумма |  |  | 2,500911 |  | 2,500911 |
| Верхняя ветка (Северная) 115-70 ºС |
| 3 Интернационала 56 | Жилой дом | 1957 | 0,048523 |  | 0,048523 |
| 3 Интернационала 58 | Жилой дом | 1957 | 0,051202 |  | 0,051202 |
| 3 Интернационала 59 | Жилой дом | 1974 | 0,265891 | 0,101294 | 0,367186 |
| 4 Интернационала 59 | Жилой дом | 1974 |  | 0,000161 | 0,000161 |
| 3 Интернационала 60 | Жилой дом | 1959 | 0,061025 |  | 0,061025 |
| 3 Интернационала 60а (ТП-1) | Жилой дом | 1961 | 0,035660 |  | 0,071319 |
| 3 Интернационала 60а (ТП-2) |  |  | 0,035660 |  |  |
| 3 Интернационала 62а (ТП-1) | Жилой дом | 1979 | 0,011285 | 0,001948 | 0,013233 |
| 3 Интернационала 62а (ТП-2) | Пожарное ДЕПО | после 1958 | 0,046147 | 0,009063 | 0,055210 |
| 3 Интернационала 64 | Жилой дом | 1959 | 0,008536 |  | 0,008536 |
| 3 Интернационала 64б | Жилой дом | 1981 | 0,252635 |  | 0,252635 |
| 3 Интернационала 73 | Жилой дом | 1974 | 0,075826 |  | 0,075826 |
| 3 Интернационала 76 (ТП-1) | Жилой дом | 1992 | 0,070462 | 0,098461 | 0,309848 |
| 3 Интернационала 76 (ТП-2) |  |  | 0,070462 |  |  |
| 3 Интернационала 76 (ТП-3) |  |  | 0,070462 |  |  |
| 3 Интернационала 79а | Жилой дом | 1989 | 0,171142 | 0,052500 | 0,223642 |
| 4 Интернационала 79а | Жилой дом | 1989 |  | 0,000344 | 0,000344 |
| 3 Интернационала 81 | Жилой дом | 1984 | 0,289530 | 0,128035 | 0,417565 |
| 3 Интернационала 83 | Жилой дом | 1986 | 0,247945 | 0,084294 | 0,332238 |
| Советская 160 | Жилой дом | 1994 | 0,092326 | 0,019283 | 0,111609 |
| Первомайская 1 | Жилой дом | 1970 | 0,219213 | 0,116347 | 0,335560 |
| Первомайская 1 | Жилой дом | 1970 |  | 0,000149 | 0,000149 |
| Первомайская 1 | Жилой дом | 1970 |  | 0,000016 | 0,000016 |
| Первомайская 24а | Жилой дом | 1960 | 0,014700 |  | 0,014700 |
| Первомайская 6 | Жилой дом | до 1999 | 0,006124 |  | 0,006124 |
| Первомайская 8 | Жилой дом | 1956 | 0,006297 |  | 0,006297 |
| Спортивный пр. 2 | Корпус № 1 | после 1958 | 0,058474 |  | 0,058474 |
|  | Корпус № 2 | после 1958 | 0,075507 |  | 0,075507 |
|  | Учебно-бытовой корпус №3 | после 1958 | 0,020913 |  | 0,020913 |
|  | Лабораторный корпус №5 | после 1958 | 0,013067 |  | 0,013067 |
|  | Корпус №6 | после 1958 | 0,089125 |  | 0,089125 |
| Школьный пр. 3а |  | после 1959 | 0,001583 | 0,000803 | 0,002386 |
| Школьный пр. 5 |  | после 1958 |  | 0,000121 | 0,000121 |
| Школьный пр. 5 | Магазин | после 1958 |  | 0,002611 | 0,002611 |
| Первомайская 2а | магазин Красное & Белое | после 1958 | 0,006286 |  | 0,006286 |
| Первомайская 26а | Здание школы | после 1958 | 0,176838 |  | 0,176838 |
| 3 Интернационала 79а | Помещение овощной базы | после 1958 | 0,013392 |  | 0,013392 |
| Сумма |  | 2,606236 | 0,615428 | 3,221664 |
| ЦТП-1 (95-70 ºС) |
| 3 Интернационала 52а | Жилой дом | 1977 | 0,268085 | 0,103419 | 0,371504 |
| 3 Интернационала 54б | Жилой дом | 1959 | 0,127036 | 0,029042 | 0,156078 |
| Северная 10 | Жилой дом | 1973 | 0,015859 | 0,001338 | 0,017197 |
| Северная 11 | Жилой дом | 1974 | 0,024963 | 0,002676 | 0,027639 |
| Северная 13 | Жилой дом | 1978 | 0,017129 | 0,001338 | 0,018467 |
| Северная 14 | Жилой дом | 1974 | 0,025999 | 0,004014 | 0,030013 |
| Северная 15 | Жилой дом | 1982 | 0,026066 | 0,002007 | 0,028073 |
| Северная 5 | Жилой дом | 1975 |  | 0,002676 | 0,029697 |
| Северная 7 | Жилой дом | 1974 | 0,028370 | 0,000669 | 0,029039 |
| Комсомольская 2 | Жилой дом | 1958 | 0,008687 |  | 0,008687 |
| Спортивный проезд 1 | Жилой дом | 1972 | 0,066636 | 0,022077 | 0,088713 |
| Спортивный проезд 3 | Жилой дом | 1960 | 0,016484 | 0,001948 | 0,018432 |
| 3 Интернационала 48а | Жилой дом | 1901 |  | 0,009740 | 0,009740 |
| Больничный проезд 22 | Жилой дом | 2012 |  | 0,001948 | 0,001948 |
| 3 Интернационала 48, стр. 2 | Поликлиника | после 1958 |  | 0,013774 | 0,013774 |
| 3 Интернационала 48, стр. 1 | Главный корпус | после 1958 |  | 0,017217 | 0,017217 |
| Спортивный пр. 2 | Корпус № 2 | после 1958 |  | 0,025825 | 0,025825 |
| 3 Интернационала 50 | Главный корпус | после 1958 | 0,335824 | 0,008838 | 0,344662 |
|  | Баня | после 1958 | 0,024441 | 0,009641 | 0,034083 |
|  | Гараж | после 1958 | 0,078151 |  | 0,078151 |
| Спортивный пр. 5 | Спортзал | после 1958 | 0,138806 | 0,001894 | 0,140700 |
|  | Лыжная база | после 1958 | 0,023332 |  | 0,023332 |
| 3 Интернационала 54 | Здание корпуса № 2 | после 1958 | 0,111462 |  | 0,111462 |
| 3 Интернационала 54а | Учебный корпус № 1 | после 1958 | 0,181478 | 0,009297 | 0,190775 |
|  | Гараж | после 1958 | 0,022401 |  | 0,022401 |
| 3 Интернационала 52 | Здание | после 1958 | 0,175365 | 0,001044 | 0,176410 |
| Сумма |  | 1,716574 | 0,270423 | 2,014018 |
| ЦТП-2 (95-70 ºС) |
| 3 Интернационала 64а | Жилой дом | 1972 | 0,075348 | 0,019401 | 0,094749 |
| 3 Интернационала 64б | Жилой дом | 1981 |  | 0,107669 | 0,107669 |
| 3 Интернационала 66 | Жилой дом | 1970 | 0,076226 | 0,017394 | 0,093620 |
| 3 Интернационала 68 | Жилой дом | 1963 | 0,067831 | 0,019401 | 0,087232 |
| 3 Интернационала 68а | Жилой дом | 1967 | 0,023505 | 0,000000 | 0,023505 |
| 3 Интернационала 70 | Жилой дом | 1963 | 0,068231 | 0,018732 | 0,086963 |
| 3 Интернационала 73 | Жилой дом | 1974 |  | 0,030105 | 0,030105 |
| 3 Интернационала 74 | Жилой дом | 1976 | 0,011285 | 0,003247 | 0,014532 |
| 3 Интернационала 76а | Жилой дом | 1988 | 0,024209 | 0,003247 | 0,027456 |
| 3 Интернационала 99 | Жилой дом | 1989 | 0,150315 | 0,049506 | 0,199821 |
| Первомайская 24а | Жилой дом | 1960 |  | 0,003896 | 0,003896 |
| Первомайская 39 | Жилой дом | 1959 | 0,034225 | 0,011373 | 0,045598 |
| Первомайская 26а | Здание школы | после 1958 |  | 0,007748 | 0,007748 |
| 3 Интернационала 99 а (1) | Магазин | после 1958 | 0,006980 | 0,002187 | 0,016147 |
| 3 Интернационала 99 а (2) |  |  | 0,006980 |  |  |
| 3 Интернационала 72 | Административное здание | после 1958 | 0,012718 |  | 0,012718 |
|  | Мастерская | после 1958 | 0,002590 |  | 0,002590 |
|  | Гараж | после 1958 | 0,018434 |  | 0,018434 |
| Сумма |  | 0,578877 | 0,2939044 | 0,872782 |
| ЦТП-4 (95-70 ºС) |
| 3 Интернационала 103 | Жилой дом | 1979 | 0,092285 | 0,026760 | 0,119045 |
| 3 Интернационала 105 | Жилой дом | 1973 | 0,075901 | 0,024084 | 0,099984 |
| 3 Интернационала 101а | Здание д/сада | после 1958 | 0,093204 | 0,012913 | 0,106116 |
| Сумма |  | 0,261389 | 0,0637565 | 0,325145 |
| Нижняя ветка (Южная) 115-70 ºС |
| 3 Интернационала 34 | Жилой дом | 1995 | 0,132850 | 0,041084 | 0,173935 |
| Больничный проезд 18 | Жилой дом | 1972 | 0,239242 | 0,143795 | 0,383037 |
|  | пемещение поликлиники | 1972 | 0,062430 | 0,000344 | 0,062774 |
|  | прод.маг. | 1972 |  | 0,000746 | 0,000746 |
| Быкова | Гараж №17 | после 1958 | 0,005188 |  | 0,005188 |
| Быкова 71 | Жилой дом | 1986 | 0,084550 | 0,022077 | 0,106627 |
| Быкова 98 | Жилой дом | 1950 | 0,007833 |  | 0,007833 |
| Ленина 124 | Жилой дом | 1977 | 0,364664 | 0,153004 | 0,517668 |
|  | Помещение |  |  | 0,000517 | 0,000517 |
|  | Помещение |  |  | 0,000080 | 0,000080 |
|  | Помещение |  |  | 0,000201 | 0,000201 |
|  | Помещение |  |  | 0,000080 | 0,000080 |
|  | Помещение |  |  | 0,000121 | 0,000121 |
|  | Помещение |  |  | 0,000287 | 0,000287 |
|  | Помещение |  |  | 0,000402 | 0,000402 |
|  | Помещение |  |  | 0,000040 | 0,000040 |
| Ленина 126 | Жилой дом | 1962 | 0,052365 | 0,014718 | 0,067083 |
| Ленина 128 | Жилой дом | до 1999 | 0,006278 | 0,001948 | 0,008226 |
| Ленина 130 | Жилой дом | 1960 | 0,061290 | 0,023415 | 0,084705 |
| Ленина 83 | Жилой дом | 1917 | 0,013623 |  | 0,013623 |
| Октябрьская 64 | Жилой дом | 1966 | 0,072024 |  | 0,072024 |
| Октябрьская 66 | Жилой дом | 1989 | 0,085605 |  | 0,085605 |
| Октябрьская 75 | Жилой дом | 1958 | 0,049513 |  | 0,049513 |
| Октябрьская 81 | Жилой дом | до 1999 | 0,005653 |  | 0,005653 |
| Пролетарская 86 | Жилой дом | до 1999 | 0,008771 |  | 0,008771 |
| Пролетарская 87 | Жилой дом | 1995 | 0,011679 | 0,000649 | 0,012329 |
| Пролетарская 88 | Жилой дом | до 1999 | 0,012390 |  | 0,012390 |
| Пролетарская 90 | Жилой дом | до 1999 | 0,013719 |  | 0,013719 |
| Пролетарская 92 | Жилой дом | 1961 | 0,011260 |  | 0,011260 |
| Пролетарская 96а | Жилой дом | 1983 | 0,012356 |  | 0,012356 |
| Советская 44 | Жилой дом | 1990 | 0,016288 | 0,008697 | 0,024985 |
| Советская 49 (ТП-1) | Жилой дом | 1981 | 0,162951 | 0,092086 | 0,580940 |
| Советская 49 (ТП-2) |  |  | 0,162951 |  |  |
| Советская 49 (ТП-3) |  |  | 0,162951 |  |  |
| Советская 53 | Жилой дом | после 1958 |  | 0,000649 | 0,000649 |
| Советская 74 | Жилой дом | 1974 | 0,352164 | 0,150879 | 0,503043 |
| Советская 74 | Жилой дом | 1974 |  | 0,000040 |  |
| Школьный проезд 1 | Жилой дом | 1963 | 0,067535 | 0,012711 | 0,080246 |
| Ленина 81 | Гараж | после 1958 | 0,030870 |  | 0,030870 |
|  | Помещение | после 1958 | 0,111629 |  | 0,111629 |
| Ленина 79 | Здание Краеведческого музея | после 1958 | 0,051824 |  | 0,051824 |
| Ленина 79а | Торговый павильон | после 1958 | 0,004822 |  | 0,004822 |
| Октябрьская 34 | Здание библиотеки | после 1958 | 0,044395 |  | 0,044395 |
| Октябрьская 44 | Здание военного комиссариата | после 1958 | 0,062447 |  | 0,062447 |
| Ленина 87 | Магазин | после 1958 | 0,085246 |  | 0,085246 |
| Ленина 87а | Часть здания | после 1958 | 0,015909 |  | 0,015909 |
|  | Часть здания | после 1958 | 0,011494 |  | 0,011494 |
| Ленина 122 | Главный корпус | после 1958 | 0,121947 | 0,001894 | 0,123841 |
|  | Склад | после 1958 | 0,030369 |  | 0,030369 |
|  | Проходная | после 1958 | 0,012361 |  | 0,012361 |
| Советская 40 | Здание городской библиотеки | после 1958 | 0,062319 |  | 0,062319 |
| Советская 42 | Помещение | после 1958 | 0,002323 | 0,000201 | 0,002524 |
|  | Здание администрации | после 1958 | 0,110544 | 0,001888 | 0,112432 |
|  | Гараж | после 1958 | 0,002533 |  | 0,002533 |
| Советская 46 | Здание | после 1958 | 0,039331 |  | 0,039331 |
| 3 Интернационала 39 | Здание ДШИ | 1977 | 0,065447 | 0,000344 | 0,065791 |
|  | здание дома ученых |  | 0,104366 | 0,001722 | 0,106088 |
| 3 Интернационала 32 | Здание школы | 1971 | 0,386847 | 0,013774 | 0,400620 |
|  | Тренажерный зал | 1971 | 0,009918 |  | 0,009918 |
|  | Гараж | 1971 | 0,040758 |  | 0,040758 |
| Советская 21 | Здание дома культуры | после 1958 | 0,074763 |  | 0,074763 |
| Советская 21 а | Помещение | после 1958 | 0,002672 |  | 0,002672 |
| Советская 21а | Административное здание | после 1958 | 0,150909 |  | 0,150909 |
| Больничный пр. 16, стр.3 | Здание кафе | после 1958 | 0,055646 | 0,014577 | 0,070223 |
| Больничный пр. 16, стр.2 Лит А | Здание | после 1958 | 0,025748 |  | 0,025748 |
| Больничный пр. 16, стр.2 Лит А1 | Здание | после 1958 | 0,041836 |  | 0,041836 |
| Советская 76 | Здание д/сада | после 1958 | 0,153371 | 0,020086 | 0,173457 |
| Ленина 128 а | Автостанция | после 1958 | 0,016186 |  | 0,016186 |
| Ленина 132а | Здание кафе | после 1958 | 0,247000 |  | 0,247000 |
| Ленина 107 | Здание школы | после 1958 | 0,139803 | 0,010238 | 0,150040 |
| Октябрьская 83 | Основное здание | после 1958 | 0,030143 |  | 0,030143 |
|  | Гараж | после 1958 | 0,043940 |  | 0,043940 |
| Октябрьская 77а | Здание | после 1958 | 0,084308 |  | 0,084308 |
|  | Здание | после 1958 | 0,001142 |  | 0,001142 |
| Октябрьская 111 | Помещение в здании склада | после 1958 | 0,014270 |  | 0,014270 |
| Октябрьская 111 | Помещение в здании модуля | после 1958 | 0,014179 |  | 0,014179 |
| Сумма |  |  | 4,741739 | 0,733294 | 5,475032 |
| ЦТП-3 (95-70 ºС) |
| Малая поляна 1 | Жилой дом | 1991 | 0,097559 | 0,031876 | 0,129435 |
| Малая поляна 5 | Жилой дом | после 1958 |  | 0,000649 | 0,000649 |
| Малая поляна 8 | Жилой дом | после 1958 |  | 0,001299 | 0,001299 |
| Малая поляна 10 | Жилой дом | после 1958 |  | 0,000000 | 0,000000 |
| Малая поляна 12 | Жилой дом | после 1958 |  | 0,001299 | 0,001299 |
| Малая поляна 15 | Жилой дом | после 1958 |  | 0,001299 | 0,001299 |
| Октябрьская 113 | Жилой дом | 1973 | 0,074581 | 0,018732 | 0,093313 |
| Октябрьская 113а | Жилой дом | 1973 | 0,093977 | 0,023415 | 0,117392 |
| Октябрьская 113б | Жилой дом | 1983 | 0,099157 | 0,033450 | 0,132607 |
| Пролетарская 106 | Жилой дом | 1987 | 0,059061 | 0,022077 | 0,081137 |
| Октябрьская, д. 111 | Баня | после 1958 | 0,006086 |  | 0,006086 |
| Сумма |  |  | 0,430420 | 0,134095 | 0,564515 |
| ЦТП-5 (95-70 ºС) |
| Октябрьская 64 | Жилой дом | 1966 |  | 0,022746 | 0,022746 |
| Октябрьская 66 | Жилой дом | 1989 |  | 0,030774 | 0,030774 |
| Октябрьская 75 | Жилой дом | 1958 |  | 0,011373 | 0,011373 |
| Октябрьская 75 | здание |  |  | 0,041250 | 0,041250 |
| Сумма |  | 0,000000 | 0,106143 | 0,106143 |

Таблица 1.1.5 – Информация о потребителях котельной №2 г. Покров

| Адрес | Тип здания | Год строи-тельства | Кол-во тепла на отопление Гкал/час. | Кол-во тепла на ГВС, Гкал/час | Суммарное кол-во тепла по зданию, Гкал/час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температурный график 115 - 70 ºС |
| Быкова 1 | Жилой дом | после 1958 | 0,210949 | 0,066585 | 0,277534 |
| Быкова 1а | Здание д/сада | после 1958 | 0,124676 | 0,007955 | 0,132631 |
| Быкова 2 | Жилой дом | после 1958 | 0,113022 | 0,075794 | 0,301838 |
|  |  |  | 0,113022 |  |  |
| Быкова 24 | Общежитие | после 1958 | 0,233675 | 0,024164 | 0,257839 |
| Октябрьская 3 (ТП-1) | Жилой дом | после 1958 | 0,151483 | 0,162212 | 0,515672 |
| Октябрьская 3 (ТП-2) |  |  | 0,100989 |  |  |
| Октябрьская 3 (ТП-3) |  |  | 0,100989 |  |  |
| Герасимова 17 (ТП-1) + Октябрьская 3 (1 подъезд) | Жилой дом | после 1958 | 0,183299 | 0,143087 | 0,658399 |
| Герасимова 17 (ТП-2) |  |  | 0,132805 |  |  |
| Герасимова 17 (ТП-3) |  |  | 0,199208 |  |  |
| Герасимова 17 (б) | Здание храма | после 1958 | 0,073116 |  | 0,073116 |
| Герасимова 19 (ТП-1) | Жилой дом | после 1958 | 0,244320 | 0,123962 | 0,490441 |
| Герасимова 19 (ТП-2) |  |  | 0,122160 |  |  |
| Герасимова 20 | Жилой дом | после 1958 | 0,366877 | 0,031167 | 0,398044 |
| Герасимова 20 | Магазин "Верный" | после 1958 | 0,066270 | 0,000672 | 0,066942 |
| Герасимова 23 (ТП-1) | Жилой дом | после 1958 | 0,197703 | 0,159379 | 0,505359 |
| Герасимова 23 (ТП-2) |  |  | 0,148277 |  |  |
| Герасимова 22 | Жилой дом | после 1959 | 0,180247 | 0,015151 | 0,195398 |
| Герасимова 24 | Жилой дом | после 1958 | 0,261806 | 0,114753 | 0,376559 |
| Герасимова 24а | Жилой дом | после 1958 | 0,139262 | 0,047460 | 0,186722 |
| Герасимова 26 | Жилой дом | после 1958 | 0,309047 | 0,117468 | 0,426515 |
| Герасимова 26 | Помещения магазина | после 1958 | 0,023097 |  | 0,023097 |
| Герасимова 26 | Помещения магазина | после 1958 | 0,028564 |  | 0,028564 |
| Герасимова 28 | Помещения магазина | после 1958 | 0,011273 |  | 0,022546 |
|  |  |  | 0,011273 |  |  |
| Герасимова 28 | Жилой дом | после 1958 | 0,219067 | 0,177088 | 0,615222 |
|  |  |  | 0,219067 |  |  |
| Герасимова 28а | Помещение магазина | после 1958 | 0,007098 | 0,000958 | 0,008056 |
| Испытателей 1 (ТП-1) | Жилой дом | после 1958 | 0,113721 | 0,096336 | 0,323777 |
| Испытателей 1 (ТП-2) |  |  | 0,113721 |  |  |
| К.Либкнехта 10 | Жилой дом | после 1958 |  | 0,102003 | 0,102003 |
| К.Либкнехта 12 | Жилой дом | после 1958 |  | 0,127503 | 0,127503 |
| К.Либкнехта 4 | Жилой дом | после 1958 |  | 0,207547 | 0,207547 |
| К.Либкнехта 6 | Жилой дом | после 1958 |  | 0,146629 | 0,146629 |
| К.Либкнехта 8 | Жилой дом | после 1958 |  | 0,089961 | 0,089961 |
| Ленина 47 | Магазин | после 1958 | 0,063737 |  | 0,063737 |
| Октябрьская 1 | Жилой дом | после 1958 | 0,113924 | 0,087127 | 0,314976 |
|  |  |  | 0,113924 |  |  |
| Октябрьская 4 | Жилой дом | после 1958 | 0,068207 | 0,014049 | 0,082256 |
| Пролетарская 1 | Жилой дом | после 1958 | 0,113930 | 0,168588 | 0,624309 |
|  |  |  | 0,113930 |  |  |
|  |  |  | 0,113930 |  |  |
|  |  |  | 0,113930 |  |  |
| Пролетарская 1а | Помещение | после 1958 | 0,006431 |  | 0,006431 |
|  | Помещение стоматологии |  | 0,002827 |  | 0,002827 |
|  | Помещение магазина |  | 0,003325 |  | 0,003325 |
|  | Административное помещение |  | 0,001342 |  | 0,001342 |
| Пролетарская 2 | Жилой дом | после 1958 | 0,338888 | 0,138837 | 0,477725 |
| Пролетарская 3 | Жилой дом | после 1958 | 0,313623 | 0,120420 | 0,434043 |
| Пролетарская 3а | Магазин | после 1958 | 0,005935 | 0,0008 | 0,006735 |
| Пролетарская 5 | Жилой дом | после 1958 | 0,296887 | 0,121836 | 0,418723 |
| Пролетарская 25 | Здание д/сада | после 1958 | 0,076306 | 0,0221 | 0,174713 |
|  |  |  | 0,076306 |  |  |
| Фейгина 1а | Жилой дом | после 1958 | 0,238149 | 0,101294 | 0,339443 |
| Фейгина 1в | Общежитие | после 1958 | 0,011131 |  | 0,011131 |
| Фейгина 3а-1 | Жилой дом | после 1958 | 0,279167 | 0,115284 | 0,394451 |
| Фейгина 3а-2 | Жилой дом | после 1958 | 0,276557 | 0,118472 | 0,395029 |
| Сумма |  | 7,262473 | 3,04664 | 10,30911 |
| Температурный график 95 - 70 ºС после ТП "РАНОВА" |
| Ленина 72 | Жилой дом | после 1958 | 0,010676 |  | 0,010676 |
| Ленина 76 | Ресторан | после 1958 | 0,056473 |  | 0,056473 |
| Ленина 78 | Жилой дом | после 1958 | 0,032777 |  | 0,032777 |
| Ленина 80 | Здание | после 1958 | 0,033324 |  | 0,033324 |
| Ленина 82 | Жилой дом | после 1958 | 0,008630 |  | 0,008630 |
| Ленина 84 (1 эт.) | Жилой дом | после 1958 | 0,006624 |  | 0,006624 |
| Ленина 84 (2 эт.) | Жилой дом | после 1958 | 0,007997 |  | 0,007997 |
| Ленина 86 | Жилой дом | после 1958 | 0,025135 |  | 0,025135 |
| Ленина 92 | Здание | после 1958 | 0,077486 | 0,000913 | 0,078399 |
| Ленина 94 | Здание | после 1958 | 0,128447 | 0,016667 | 0,145114 |
| Ленина 96 | Помещение магазина | после 1958 | 0,008439 |  | 0,008439 |
| Ленина 98(1) | Помещение магазина | после 1958 | 0,010071 |  | 0,010071 |
| Ленина 98(2) | Административное помещение | после 1958 | 0,013062 |  | 0,013062 |
|  | Административное помещение |  | 0,012003 |  | 0,012003 |
|  | Помещение магазина |  | 0,008129 |  | 0,008129 |
|  | Административное помещение |  | 0,006439 |  | 0,006439 |
| Ленина 98(3) | Помещение | после 1958 | 0,008549 |  | 0,008549 |
|  | Помещение |  | 0,002165 |  | 0,002165 |
| Ленина 100 | Жилой дом | после 1958 | 0,007263 |  | 0,007263 |
| Ленина 104а | Помещение магазина | после 1958 | 0,002168 |  | 0,002168 |
| Герасимова 16 | Здание рынка | после 1958 | 0,176303 | 0,002854 | 0,179157 |
| Герасимова 16 стр.4 | Административное здание | после 1958 | 0,004320 |  | 0,004320 |
| Герасимова 16 стр.6 | Помещение магазина | после 1958 | 0,005236 |  | 0,005236 |
| Герасимова 18 | Торговый центр | после 1958 | 0,079528 |  | 0,079528 |
| Советская 3а | Склад | после 1958 | 0,002316 |  | 0,002316 |
|  | Склад |  | 0,002316 |  | 0,002316 |
| Советская 9 | Жилой дом | после 1958 | 0,178404 | 0,050293 | 0,228697 |
| Советская 18 | Часть магазина | после 1958 | 0,017678 |  | 0,017678 |

Таблица 1.1.6 – Информация о потребителях котельной №3 на территории г. Покров

| Адрес | Тип здания | Год строи-тельства | Кол-во тепла на отопление Гкал/час. | Кол-во тепла на ГВС, Гкал/час | Суммарное кол-во тепла по потребителю, Гкал/час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Больнич. пр-д 2 (ТП-1) | Жилой дом | после 1958 | 0,113044 | 0,076148 | 0,982853 |
|  |  |  |  | 0,076148 |  |
| Больнич. пр-д 2 (ТП-2) |  |  | 0,113044 |  |  |
| Больнич. пр-д 2 (ТП-3) |  |  | 0,113044 | 0,076148 |  |
| Больнич. пр-д 2 (ТП-4) |  |  | 0,113044 | 0,076148 |  |
| Больнич. пр-д 2 (ТП-5) |  |  | 0,113044 |  |  |
| Больнич. пр-д 2 (ТП-6) |  |  | 0,113044 |  |  |
| Больнич. пр-д 2 (ТП-6) | Административное помещение | после 1958 | 0,008103 |  | 0,008103 |
|  | Помещение |  | 0,005311 |  | 0,005311 |
|  | Помещение |  | 0,004517 |  | 0,004517 |
|  | Помещение |  | 0,022176 |  | 0,022176 |
| Больн. проезд 2 к2 | Жилой дом | после 1958 | 0,191978 | 0,043918 | 0,235896 |
| Больн. проезд 3 (ТП-1) | Жилой дом | после 1958 | 0,194346 | 0,046143 | 0,687933 |
|  |  |  |  | 0,044655 |  |
| Больн. проезд 3 (ТП-2) |  |  | 0,090600 | 0,066982 |  |
|  |  |  |  | 0,064005 |  |
| Больн. проезд 3 (ТП-3) |  |  | 0,090600 |  |  |
| Больн. проезд 3 (ТП-4) |  |  | 0,090600 |  |  |
| Больн. проезд 3 (ТП-1) | Административное помещение | после 1958 | 0,005576 |  | 0,005576 |
|  | Помещение |  | 0,009640 | 0,000167 | 0,009807 |
|  | Помещение |  | 0,008114 |  | 0,008114 |
| Больн. проезд 3 (ТП-4) | Помещение |  | 0,021439 | 0,000161 | 0,021600 |
|  | Помещение |  | 0,026095 |  | 0,026095 |
| Больнич. пр-д 4 (ТП-1) | Жилой дом | после 1958 | 0,113791 |  | 0,965380 |
| Больнич. пр-д 4 (ТП-2) |  |  | 0,113791 | 0,141316 |  |
| Больнич. пр-д 4 (ТП-3) |  |  | 0,113791 |  |  |
| Больнич. пр-д 4 (ТП-4) |  |  | 0,113791 | 0,070658 |  |
|  |  |  |  | 0,070658 |  |
| Больнич. пр-д 4 (ТП-5) |  |  | 0,113791 |  |  |
| Больнич. пр-д 4 (ТП-6) |  |  | 0,113791 |  |  |
| Больнич. пр-д 4 (ТП-6) | Помещение | после 1958 | 0,001799 | 0,000135 | 0,001934 |
|  | Административное помещение |  | 0,001793 |  | 0,001793 |
|  | Помещение |  | 0,003647 |  | 0,003647 |
|  | Помещение |  |  | 0,000268 | 0,000268 |
|  | Помещение поликлиники |  | 0,030333 |  | 0,030333 |
| Больничный пр-д 4 стр.2 | Жилой дом | после 1958 | 0,422645 | 0,059069 | 0,540782 |
|  |  |  |  | 0,059069 |  |
| Больничный проезд 5 | Жилой дом | после 1958 | 0,178430 | 0,050293 | 0,279016 |
|  |  |  |  | 0,050293 |  |
| Больнич. пр-д 6 (ТП-1) | Жилой дом | после 1958 | 0,112341 | 0,069950 | 0,953843 |
|  |  |  |  | 0,069950 |  |
| Больнич. пр-д 6 (ТП-2) |  |  | 0,112341 |  |  |
| Больнич. пр-д 6 (ТП-3) |  |  | 0,112341 |  |  |
| Больнич. пр-д 6 (ТП-4) |  |  | 0,112341 | 0,069950 |  |
|  |  |  |  | 0,069950 |  |
| Больнич. пр-д 6 (ТП-5) |  |  | 0,112341 |  |  |
| Больнич. пр-д 6 (ТП-6) |  |  | 0,112341 |  |  |
| Больнич. пр-д 6 (ТП-6) | Административное помещение | после 1958 | 0,021968 |  | 0,021968 |
|  | Помещение |  | 0,007035 |  | 0,007035 |
| Больнич. пр-д 7 (ТП-1) | Жилой дом | после 1958 | 0,148426 | 0,063752 | 0,212178 |
| Больничный пр-д 7 (ТП-2) | Пристройка | после 1958 | 0,003632 |  | 0,007201 |
|  | Пристройка | после 1958 | 0,003569 |  |  |
| Герасимова 30 (ТП-1) | Жилой дом | после 1958 | 0,126978 | 0,091299 | 0,776823 |
| Герасимова 30 (ТП-2) |  |  | 0,126978 |  |  |
| Герасимова 30 (ТП-3) |  |  | 0,063489 | 0,114123 |  |
| Герасимова 30 (ТП-4) |  |  | 0,126978 |  |  |
| Герасимова 30 (ТП-5) |  |  | 0,126978 |  |  |
| К.Либкнехта 1а | Здание магазина | после 1958 | 0,009692 |  | 0,009692 |
| К. Либкнехта 2 (ТП-1) | Жилой дом | после 1958 | 0,116884 | 0,135295 | 0,485946 |
| К. Либкнехта 2 (ТП-2) |  |  | 0,116884 |  |  |
| К. Либкнехта 2 (ТП-3) |  |  | 0,116884 |  |  |
| К. Либкнехта 4 (ТП-1) | Жилой дом | после 1958 | 0,146951 |  | 0,489838 |
| К. Либкнехта 4 (ТП-2) |  |  | 0,195935 |  |  |
| К. Либкнехта 4 (ТП-3) |  |  | 0,146951 |  |  |
| К. Либкнехта 4 (ТП-3) | Здание магазина | после 1958 | 0,028417 |  | 0,028417 |
| Карла Либкнехта 6 | Жилой дом | после 1958 | 0,270260 |  | 0,270260 |
| Карла Либкнехта 8 | Жилой дом | после 1958 | 0,231167 |  | 0,231167 |
| К.Либкнехта 10 (ТП-1) | Жилой дом | после 1958 | 0,104755 |  | 0,209510 |
| К.Либкнехта 10 (ТП-2) |  |  | 0,104755 |  |  |
| К.Либкнехта 12 | Жилой дом | после 1958 | 0,318445 |  | 0,318445 |
| К.Либкнехта 14 (ТП-1) | Жилой дом | после 1958 | 0,133051 | 0,116878 | 0,715608 |
| К.Либкнехта 14 (ТП-2) |  |  | 0,133051 |  |  |
| К.Либкнехта 14 (ТП-3) |  |  | 0,133051 |  |  |
| К.Либкнехта 14 (ТП-4) |  |  | 0,099788 |  |  |
| К.Либкнехта 14 (ТП-5) |  |  | 0,099788 |  |  |
| Пролетарская 9 | Жилой дом | после 1958 | 0,461702 | 0,142064 | 0,603766 |
| Пролетарская 11 | Жилой дом | после 1958 | 0,106155 | 0,118295 | 0,436759 |
|  |  |  | 0,106155 |  |  |
|  |  |  | 0,106155 |  |  |
| Пролетарская 11а | Здание магазина | после 1958 | 0,005169 |  | 0,005169 |
| Испытателей 2 (ТП-1) | Жилой дом | после 1958 | 0,104730 | 0,106253 | 0,420443 |
| Испытателей 2 (ТП-2) |  |  | 0,104730 |  |  |
| Испытателей 2 (ТП-3) |  |  | 0,104730 |  |  |
| Кольцевая 18а | Жилой дом | после 1958 | 0,197524 | 0,074377 | 0,271901 |
| Кольцевая 20а | Жилой дом | после 1958 | 0,199664 | 0,035418 | 0,235082 |
| Кольцевая 33 | Здание магазина | после 1958 | 0,046603 |  | 0,046603 |
| Фейгина | Лбораторный корпус (стр. 1) | после 1958 | 0,015795 | 0,000083 | 0,015878 |
|  | Насосный зал (стр. 2) |  | 0,056360 |  | 0,056360 |
|  | Хлораторная (стр. 3) |  | 0,019994 |  | 0,019994 |

Таблица 1.1.7 – Информация о потребителях БМК №4 п. Введенский

| Адрес | Тип здания | Кол-во тепла на отопление Гкал/час. | Кол-во тепла на ГВС, Гкал/час | Суммарное кол-во тепла, Гкал/час. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зеленая 1 | Жилой дом | 0,019400 |  | 0,019400 |
| Зеленая 2 | Жилой дом | 0,013001 | 0,001913 | 0,014913 |
| Зеленая 3 | Жилой дом | 0,160411 | 0,052275 | 0,212686 |
| Зеленая 8 | Жилой дом | 0,124178 | 0,025500 | 0,149678 |
| Зеленая 9 | Жилой дом | 0,121193 | 0,021038 | 0,142230 |
| Зеленая 10 | Жилой дом | 0,011447 |  | 0,011447 |
| Зеленая 11 | Жилой дом | 0,018399 | 0,008288 | 0,026686 |
| Зеленая 14 | Жилой дом | 0,039586 |  | 0,039586 |
| Зеленая 15 | Жилой дом | 0,007283 |  | 0,007283 |
| Зеленая 25 | Жилой дом | 0,015584 |  | 0,015584 |
| Зеленая 26 | Жилой дом | 0,011387 |  | 0,011387 |
| Зеленая 27 | Жилой дом | 0,010918 |  | 0,010918 |
| Зеленая 28 | Жилой дом | 0,012549 |  | 0,012549 |
| Зеленая 29 | Жилой дом | 0,013081 |  | 0,013081 |
| Зеленая 32 | Жилой дом | 0,073384 | 0,009563 | 0,082946 |
| Зеленая 33 | Жилой дом | 0,067846 | 0,014025 | 0,081871 |
| Зеленая 34 | Жилой дом | 0,066783 | 0,011475 | 0,078258 |
| Зеленая 35 | Жилой дом | 0,078057 | 0,017213 | 0,095269 |
| Зеленая 36 | Жилой дом |  | 0,017850 | 0,017850 |
| Зеленая 36 | Жилой дом | 0,097637 | 0,017850 | 0,115487 |
| Зеленая 37 | Жилой дом | 0,097208 | 0,023588 | 0,120796 |
| Зеленая 38 | Жилой дом | 0,095839 | 0,015938 | 0,111777 |
| Зеленая 5 | Детский сад | 0,050776 | 0,015300 | 0,066076 |
| Зеленая 16 | Магазин | 0,004198 |  | 0,004198 |
| Зеленая 16 | Административное помещение | 0,003731 |  | 0,003731 |
| пос.Введенский | Вахта №1 (проходная) | 0,040442 |  | 0,040442 |
|  | Вахта №2 (проходная) | 0,004462 |  | 0,004462 |
|  | Баня | 0,024399 | 0,168300 | 0,192699 |
|  | Школа | 0,150520 |  | 0,150520 |
|  | Столовая | 0,053363 | 0,074052 | 0,127415 |
|  | Санчасть | 0,021433 | 0,014850 | 0,036283 |
|  | Общежитие | 0,100181 | 0,017820 | 0,118001 |
|  | Производственный корпус (Мастерские) | 0,226844 | 0,012210 | 0,239054 |
|  | Мастерские | 0,014643 | 0,012210 | 0,026853 |
|  | Класс теоретического обучения | 0,007668 |  | 0,007668 |
|  | Гараж | 0,052284 |  | 0,052284 |

Планировочными решениями генерального плана предполагается, что в г. Покров будет следующая структура жилищного фонда:

- многоэтажной (4-5 этажей) секционной застройки – 313,9 тыс. м2;

- малоэтажной секционной застройки (2-3 этажа) – 67,2 тыс. м2;

- индивидуальной застройки усадебного типа (1-2 этажа) – 113,9 тыс. м2.

## 1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогноз объемов потребления тепловой энергии потребителями централизованных систем теплоснабжения муниципального образования город Покров Петушинского районаВладимирской областина 2023-2030 годыпредставлен в таблице 1.2.1.

Плановая величина полезного отпуска тепловой энергии сформирована:

а) по юридическим лицам:

- при наличии приборов учёта у конечного потребителя – по показаниям приборов учёта тепловой энергии предыдущего года;

- при отсутствии приборов учёта у потребителя – по договорным нагрузкам на горячее водоснабжение и отопление.

б) по населению:

- при наличии общедомового прибора учёта (далее – ОДПУ) у многоквартирных жилых домов – по показаниям приборов учета предыдущего года;

- по многоквартирным домам, необорудованным ОДПУ, полезный отпуск населению формируется по нормативам, утверждённым постановлением Департамента цен и тарифов Владимирской области от 10.12.2019 г. №47/1 в части коммунальной услуги по отоплению и постановлением администрации Владимирской области от 09.11.2016 № 984 в части коммунальной услуги по горячему водоснабжению.

По результатам расчетов в краткосрочной перспективе прироста потребления тепловой энергии не ожидается в связи с отсутствием выданных технических условий на технологическое присоединение новых объектов капитального строительства.

Таблица 1.2.1 – Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии в системах теплоснабжения муниципального образования город Покров Петушинского района

| Наименование параметра | 2020 г. (факт) | 2021 г. (факт) | 2022 г. (факт) | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование город Покров - ООО "Владимиртеплогаз" |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 89 086 | 95 354 | 88 598 | 77 540 | 77 855 | 77 855 | 77 855 | 77 855 | 77 855 | 77 855 | 77 855 |
| Собственные нужды источника, Гкал | 2 132 | 2 297 | 2 127 | 1 838 | 1 846 | 1 846 | 1 846 | 1 846 | 1 846 | 1 846 | 1 846 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 86 954 | 93 057 | 86 471 | 75 702 | 76 010 | 76 010 | 76 010 | 76 010 | 76 010 | 76 010 | 76 010 |
| От источников тепловой энергии, расположенных на территории других муниципальных образований, Гкал | 23 400 | 24 000 | 22 452 | 20 132 | 20 751 | 20 751 | 20 751 | 20 751 | 20 751 | 20 751 | 20 751 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 25 395 | 28 482 | 26 034 | 18 274 | 18 274 | 18 274 | 18 274 | 18 274 | 18 274 | 18 274 | 18 274 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч. | 84 959 | 88 575 | 82 888 | 77 560 | 78 487 | 78 487 | 78 487 | 78 487 | 78 487 | 78 487 | 78 487 |
| - население | 68 693 | 69 334 | 66 025 | 61 295 | 62 698 | 62 698 | 62 698 | 62 698 | 62 698 | 62 698 | 62 698 |
| - бюджетные учреждения | 11 792 | 14 201 | 11 729 | 11 790 | 10 612 | 10 612 | 10 612 | 10 612 | 10 612 | 10 612 | 10 612 |
| - прочее | 4 474 | 5 041 | 5 135 | 4 474 | 5 176 | 5 176 | 5 176 | 5 176 | 5 176 | 5 176 | 5 176 |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 51 128 | 54 501 | 51 395 | 44 442 | 45 291 | 45 291 | 45 291 | 45 291 | 45 291 | 45 291 | 45 291 |
| Собственные нужды источника, Гкал | 1 244 | 1 330 | 1 254 | 1 105 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 125 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 49 884 | 53 171 | 50 141 | 43 337 | 44 166 | 44 166 | 44 166 | 44 166 | 44 166 | 44 166 | 44 166 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 16 377 | 18 010 | 16 350 | 11 853 | 11 853 | 11 853 | 11 853 | 11 853 | 11 853 | 11 853 | 11 853 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч. | 33 508 | 35 161 | 33 790 | 31 484 | 32 314 | 32 314 | 32 314 | 32 314 | 32 314 | 32 314 | 32 314 |
| - население | 23 104 | 22 963 | 22 456 | 21 069 | 21 607 | 21 607 | 21 607 | 21 607 | 21 607 | 21 607 | 21 607 |
| - бюджетные учреждения | 8 489 | 10 082 | 9 349 | 8 524 | 8 805 | 8 805 | 8 805 | 8 805 | 8 805 | 8 805 | 8 805 |
| - прочее | 1 915 | 2 115 | 1 984 | 1 891 | 1 902 | 1 902 | 1 902 | 1 902 | 1 902 | 1 902 | 1 902 |
| Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 32 255 | 34 228 | 32 124 | 26 667 | 26 966 | 26 966 | 26 966 | 26 966 | 26 966 | 26 966 | 26 966 |
| Собственные нужды источника, Гкал | 719 | 768 | 721 | 588 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 31 536 | 33 460 | 31 403 | 26 079 | 26 371 | 26 371 | 26 371 | 26 371 | 26 371 | 26 371 | 26 371 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 7 686 | 8 805 | 8 377 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч. | 23 850 | 24 655 | 23 026 | 21 760 | 22 052 | 22 052 | 22 052 | 22 052 | 22 052 | 22 052 | 22 052 |
| - население | 20 541 | 20 902 | 19 540 | 18 392 | 18 680 | 18 680 | 18 680 | 18 680 | 18 680 | 18 680 | 18 680 |
| - бюджетные учреждения | 1 433 | 1 700 | 1 482 | 1 539 | 1 396 | 1 396 | 1 396 | 1 396 | 1 396 | 1 396 | 1 396 |
| - прочее | 1 876 | 2 053 | 2 004 | 1 829 | 1 976 | 1 976 | 1 976 | 1 976 | 1 976 | 1 976 | 1 976 |
| БМК №4 п. Введенский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 5 703 | 6 625 | 5 080 | 6 431 | 5 598 | 5 598 | 5 598 | 5 598 | 5 598 | 5 598 | 5 598 |
| Собственные нужды источника, Гкал | 170 | 199 | 152 | 145 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 5 534 | 6 426 | 4 927 | 6 286 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 5 472 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 1 333 | 1 667 | 1 307 | 2 102 | 2 102 | 2 102 | 2 102 | 2 102 | 2 102 | 2 102 | 2 102 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч. | 4 201 | 4 759 | 3 620 | 4 184 | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 3 370 |
| - население | 2 595 | 2 601 | 2 625 | 2 672 | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 2 616 |
| - бюджетные учреждения | 1 599 | 2 149 | 641 | 1 505 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| - прочее | 7 | 9 | 354 | 8 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Котельная № 3 п. Нагорный (г. Покров) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От источников тепловой энергии, расположенных на территории других муниципальных образований, Гкал | 23 400 | 24 000 | 22 452 | 20 132 | 20 751 | 20 751 | 20 751 | 20 751 | 20 751 | 20 751 | 20 751 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч. | 23 400 | 24 000 | 22 452 | 20 132 | 20 751 | 20 751 | 20 751 | 20 751 | 20 751 | 20 751 | 20 751 |
| - население | 22 453 | 22 867 | 21 403 | 19 164 | 19 795 | 19 795 | 19 795 | 19 795 | 19 795 | 19 795 | 19 795 |
| - бюджетные учреждения | 271 | 269 | 257 | 222 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| - прочее | 676 | 864 | 792 | 746 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 |

## 1.3Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Потребление тепловой энергии и теплоносителя в границах производственных зон, осуществляется только на собственные технологические нужды. Реализация тепловой энергии сторонним потребителям, в т.ч. населению от производственных источников не осуществляется.

Возможное изменений производственных зон и их перепрофилирование не предусматривается.

## 1.4Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному образованию

Общая площадь земель муниципального образованиягород Покров Петушинского района составляет21,53 км2.

Площадь, в границах которой присутствуют централизованные системы теплоснабжения, составляет1,48 км2 (рисунок 1.4.1).

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в границах каждой системы теплоснабжения приведены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1 – Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в границах расчетных элементов

| Наименование территории | Площадь системы, км2 | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч / км2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Муниципальное образование город Покров - ООО "Владимиртеплогаз" |
| Котельная № 1 | 0,77 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Котельная № 2 | 0,31 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| БМК №4 п. Введенский | 0,12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

Рисунок 1.4.1 – Зоны действия типов систем теплоснабжения на территории муниципального образования город Покров Петушинского района

# Раздел2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

## 2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Сведения по зонам действия источников тепловой энергии представлены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 – Зоны действия источников тепловой энергии муниципального образования город Покров Петушинского района

| Наименование источников | Графическое отображение | Зона действия источника |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное образование город Покров Петушинского района |
| Котельная №1 г. Покров |  | Котельная № 1 расположена в северо-западной части центрального района города. Её зона действия распространяется на северо-запад вдоль ул. III Интернационала; на север – вдоль ул. Северная; на восток – вдоль ул. Советская до ул. К. Либкнехта; на юго-запад – в сторону потребителей на ул. Малая поляна вдоль Школьного проезда и ул. Октябрьская. |
| Котельная №2 г. Покров |  | Котельная № 2 находится на окраине города в его юго-восточной части. Тепловые сети от котельной идут на север до ул. Ленина, обеспечивая тепловой энергией абонентов с ул. Быкова, Герасимова, Пролетарской и Ленина. В юго-западной стороне от источника тепла (вдоль ул. К. Либкнехта и Больничного проезда) зона действия котельной № 2 граничит с зоной действия котельной № 3. На востоке от котельной расположен 1 потребитель – жилой дом № 1 по ул. Испытателей. |
| Котельная №3 п. Нагорный |  | Котельная № 3 находится в п. Нагорный. Тепловые сети заходят в город с восточной стороны, обеспечивая теплоснабжением абонентов, населяющих южную и юго-восточную части города в районе улиц К. Либкнехта, Больничного проезда, а также улиц Кольцевая и Горячкина. |
| БМК №4 п. Введенский |  | Котельная № 4 расположена на территории п. Введенский. Тепловые сети от котельной идут в двух направлениях: в северо-западном для теплоснабжения зданий Покровского СУВУ; в юго-восточном для теплоснабжения жилых зданий по ул. Зеленая |

Тепловые нагрузки потребителей, обслуживаемых котельными, в зонировании по тепловым районам муниципального образования город Покров Петушинского района приведены в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2 – Присоединенная нагрузка потребителей по тепловым районам

| Наименование теплового района | Наименование источников теплоснабжения | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Тепловой район №1 | Котельная №1 г. Покров | 15,678 |
| Тепловой район №2 | Котельная №2 г. Покров | 12,213 |
|  | Котельная №3 п. Нагорный (г. Покров) | 10,023 |
| Тепловой район №3 | БМК №4 п. Введенский | 1,846 |

На 2023 год суммарная подключенная тепловая нагрузка на нужды отопления и горячего водоснабжения составляет 39,761 Гкал/ч.

Реестр зданий, подключенных и входящих в состав каждойцентрализованной системы теплоснабжения приведен в таблицах1.1.4 – 1.1.7 Схемы теплоснабжения.

Информация об изменении зон действия систем теплоснабжения муниципального образования представлена в Разделе 4 Схемы теплоснабжения.

## 2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии представлены на рисунке 1.4.1 Схемы теплоснабжения.

Существующие зоны децентрализованного теплоснабжения и нагрузка потребителей с индивидуальным отоплением муниципального образования город Покров сохранятся на период действия Схемы теплоснабжения.

Потребители с индивидуальным теплоснабжением – это частные одноэтажные дома с неплотной застройкой в населенных пунктах, где индивидуальное теплоснабжение жилых домов сохранится на том же уровне на расчетный период действия Схемы теплоснабжения.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:

• Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

•	Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаусов) планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,01 Гкал/ч/га;

•	 Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей) планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

•	 Промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа;

•	 Любых объектов при отсутствии экономической целесообразности подключения к централизованной системе теплоснабжения;

•	 Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

Схемой теплоснабжения предусматривается перевод на индивидуальное теплоснабжение следующих потребителей на территории муниципального образования город Покров – таблица 2.2.1.

Таблица 2.2.1 – Перечень объектов, определенных перспективной схемой теплоснабжения, по переключению домов на отопление с использованием индивидуальных источников теплоснабжения

| № п/п | Адрес | Тип здания | Суммарная тепловая нагрузка (отопление и ГВС), Гкал/ч | Год перевода на индивидуальное теплоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Пролетарская, д.86 | Жилой дом | 0,008771 | до начала отопительного периода 2024/2025 гг. |
| 2 | ул. Пролетарская, д.88 | Жилой дом | 0,012390 |  |
| 3 | ул. Пролетарская, д.90 | Жилой дом | 0,013719 |  |
| 4 | ул. Пролетарская, д.92 | Жилой дом | 0,011260 |  |
| 5 | ул. Пролетарская, д.87 | Жилой дом | 0,012329 |  |
| 6 | ул. Пролетарская, д.96а | Жилой дом | 0,012356 |  |
| 7 | ул. Быкова, д.98 | Жилой дом | 0,007833 |  |
| 8 | Больничный пр-д., №22 | Жилой дом | 0,001948 |  |
| 9 | ул. Северная, д.5 | Жилой дом | 0,029697 |  |
| 10 | ул. Северная, д.7 | Жилой дом | 0,029039 |  |
| 11 | ул. Северная, д.10 | Жилой дом | 0,017197 |  |
| 12 | ул. Северная, д.11 | Жилой дом | 0,027639 |  |
| 13 | ул. Северная, д.13 | Жилой дом | 0,018467 |  |
| 14 | ул. Северная, д.14 | Жилой дом | 0,030013 |  |
| 15 | ул. Северная, д.15 | Жилой дом | 0,028073 |  |
| 16 | ул. Комсомольская, д.2 | Жилой дом | 0,008687 |  |

## 2.3Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Расходная часть баланса тепловой мощности по каждому источнику в зоне его действия складывается из максимума тепловой нагрузки, присоединенной к тепловым сетям источника, потерь в тепловых сетях при максимуме тепловой нагрузки и расчетного резерва тепловой мощности.

В таблице 2.3.1, представлен баланс тепловой мощности источников теплоснабжения к концу планируемого периода, обеспечивающих теплоснабжение и тепловой нагрузки на территории муниципального образования город Покров Петушинского района Владимирской области.

Существующиесистемы теплоснабжения муниципального образования город Покров Петушинского район в целом обеспечивают покрытие перспективной тепловой нагрузки потребителей. Суммарный профицит тепловой мощности систем теплоснабжения, на момент актуализации схемы теплоснабжения на 2024 год составляет 0,48 Гкал/ч.

Наибольший резерв тепловой мощности наблюдается по котельной №1 г. Покров Петушинского районаООО «Владимиртеплогаз» - 1,07 Гкал/час (5,7% от располагаемой мощности источника).

## 2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Зона действия котельной №3 пос. Нагорный охватывает территорию двух муниципальных образований: муниципального образование Нагорное сельское поселение Петушинского района и муниципальное образования город Покров.

На долгосрочный период до 2035, с целью сокращения протяженности участков тепловых сетей, Схемой теплоснабжения предусматривается строительство трех блочно-модульных котельных взамен котельной №3 п. Нагорный. Одна блочно-модульная котельная размещается на территории МО Нагорная и две БМК на территории МО г. Покров (по ул. Герасимова, в районе д.30 и по ул. Кольцевая, в районе д.20а).

Таблица 2.3.1 – Баланс тепловой мощности источников теплоснабжения муниципального образования город Покров Петушинского района

| Наименование параметра | 2020 г. (факт) | 2021 г. (факт) | 2022 г. (факт) | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование город Покров - ООО "Владимиртеплогаз" |
| Установленная мощность источника, Гкал/час | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,10 | 36,10 | 36,10 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 33,97 | 33,97 | 33,97 | 33,97 | 33,97 | 33,97 | 33,97 | 33,97 | 34,06 | 34,06 | 34,06 |
| Собственные нужды источника, Гкал/час | 0,79 | 0,79 | 0,82 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 33,18 | 33,18 | 33,16 | 33,17 | 33,17 | 33,17 | 33,17 | 33,17 | 33,41 | 33,41 | 33,41 |
| Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/час | 2,94 | 2,96 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
| От источников тепловой энергии, расположенных на территории других муниципальных образований, Гкал/час | 9,95 | 10,07 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.: | 39,57 | 40,12 | 39,76 | 39,76 | 39,74 | 39,74 | 39,74 | 39,74 | 39,74 | 39,74 | 39,74 |
| - отопление и вентиляция | 31,54 | 32,14 | 31,84 | 31,84 | 31,82 | 31,82 | 31,82 | 31,82 | 31,82 | 31,82 | 31,82 |
| - ГВС | 8,03 | 7,98 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 |
| Резерв/дефицит мощности, Гкал/час | 0,63 | 0,17 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/час | 20,79 | 20,79 | 20,79 | 20,79 | 20,79 | 20,79 | 20,79 | 20,79 | 20,79 | 20,79 | 20,79 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 |
| Собственные нужды источника, Гкал/час | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 |
| Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/час | 1,55 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.: | 15,53 | 15,67 | 15,68 | 15,68 | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,66 |
| - отопление и вентиляция | 12,90 | 13,09 | 13,11 | 13,11 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 |
| - ГВС | 2,62 | 2,58 | 2,57 | 2,57 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| Резерв/дефицит мощности, Гкал/час | 1,22 | 1,07 | 1,06 | 1,05 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/час | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
| Собственные нужды источника, Гкал/час | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,77 | 12,77 | 12,77 |
| Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/час | 1,19 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.: | 11,94 | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 12,21 |
| - отопление и вентиляция | 8,91 | 9,19 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 |
| - ГВС | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 |
| Резерв/дефицит мощности, Гкал/час | - 0,61 | - 0,91 | - 0,91 | - 0,91 | - 0,91 | - 0,91 | - 0,91 | - 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БМК №4 п. Введенский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/час | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Собственные нужды источника, Гкал/час | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 2,35 | 2,35 | 2,33 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/час | 0,19 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.: | 2,15 | 2,17 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| - отопление и вентиляция | 1,94 | 1,96 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| - ГВС | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Резерв/дефицит мощности, Гкал/час | 0,01 | 0,00 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Котельная № 3 п. Нагорный (г. Покров) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От источников тепловой энергии, расположенных на территории других муниципальных образований, Гкал/час | 9,95 | 10,07 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.: | 9,95 | 10,07 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 |
| - отопление и вентиляция | 7,78 | 7,90 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 |
| - ГВС | 2,16 | 2,16 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |

## 2.5Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии

Согласно Методическим указаниям, определение радиуса эффективного теплоснабжениявыполняется для обоснования предложений по расширению зон действия за счет подключения новых потребителей.

По состоянию на 2023 год предложений по подключению к централизованным системам теплоснабжения на территории муниципального образования город Покров не поступало.

Радиус эффективного теплоснабжения для зон действия источников тепловой энергии муниципального образования город Покров приведен в таблице 2.5.1 и на рисунках2.5.1 - 2.5.4.

Таблица 2.5.1 – Эффективный радиус теплоснабжения источников тепловой энергии (мощности)

| Наименование энергоисточника | Эффективный радиус, км. | Расстояние от источника до наиболее отдаленного потребителя, км |
| --- | --- | --- |
|  | 2023 г. |  |
| Муниципальное образование городПокров Петушинского района |
| Котельная №1 г. Покров | 0,940 | 1,39 |
| Котельная №2 г. Покров | 0,722 | 1,298 |
| Котельная №3 п. Нагорный | 2,307 | 3,359 |
| БМК №4 п. Введенский | 0,441 | 0,604 |

На перспективу до 2030 года предусматривается изменение следующих радиусов теплоснабжения:

- сокращение радиуса теплоснабжения котельной №1 г. Покров в границах территорий ул. Северная, Больничный пр-д., и ул. Пролетарская в связи с переводом на индивидуальное теплоснабжения потребителей, указанных в таблице 7.1.1 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения (рисунок 2.5.2).

Перспективные радиусы теплоснабжения котельной №2, №3 и БМК №4 сохраняются без изменений.

Рисунок 2.5.1 – Радиусы теплоснабжения котельной №1 г. Покров (существующее положение)

Рисунок 2.5.2 – Радиусы теплоснабжения котельной №1 г. Покров (перспективное положение)

Рисунок 2.5.3 – Радиусы теплоснабжения котельной №2 г. Покров и котельной №3(существующее и перспективное положение)

Рисунок 2.5.4 – Радиусы теплоснабжения БМК №4пос. Введенский(существующее и перспективное положение)

# Раздел3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

## 3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Информация о системе оборудования химводоподготовки котельных ООО «Владимиртеплогаз» приведена в таблице3.1.1.

Таблица 3.1.1 – Информация о системах химводоподготовки котельных

| Наименование источника тепловой энергии | Тип ХВО | Тип деаэратора |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное образование город Покров |
| Котельная № 1 г. Покров | Na- катионитовые фильтры I ст. - 1 шт. Na- катионитовые фильтры II ст. - 1 шт. автоматический фильтр3150 NXT (2910) - 3 шт. | ДСА-25 (атмосферного типа)- 1 шт. деаэратор, переделанный с аккумуляторного бака - 1 шт. |
| Котельная № 2 г. Покров | Na- катионитовые фильтры I ст. - 2 шт. Na- катионитовые фильтры II ст. - 2 шт. | ДСА-25 (атмосферного типа)- 1 шт. |
| БМК №4 п. Введенский | Установка умягчения воды АКВАФЛОУSA 050-494 | ДСА-25 (атмосферного типа)- 1 шт. |

В таблице 3.1.2 представлены перспективные балансы производительности ВПУ источников теплоснабжения.

## 3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии с п. 6.22 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения.

Информация о работе водоподготовительных установок в аварийных режимах работы представлена в таблице 3.1.2.

По результатам анализа таблицы можно сделать вывод, что на котельных производительность оборудования химводоподготовки может в том числе покрывать потребность в химочищенной воде во время возникновения аварийных ситуаций.

Таблица 3.1.2 – Перспективные балансы производительности ВПУ источников теплоснабжения

| Наименование параметра | 2020 г. (факт) | 2021 г. (факт) | 2022 г. (факт) | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование город Покров - ООО "Владимиртеплогаз" |
| Производительность ВПУ, т/ч | 65,50 | 65,50 | 65,50 | 65,50 | 65,50 | 65,50 | 65,50 | 65,50 | 65,50 | 65,50 | 65,50 |
| Расход воды на собственные нужды источника, т/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 5,98 | 6,21 | 5,68 | 5,32 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 29,01 | 30,22 | 28,25 | 29,94 | 28,33 | 28,33 | 28,33 | 28,33 | 28,33 | 28,33 | 28,33 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 52,62 | 52,62 | 52,62 | 52,62 | 52,62 | 52,62 | 52,62 | 52,62 | 52,62 | 52,62 | 52,62 |
| Доля резерва, % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| Расход воды на собственные нужды источника, т/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 3,49 | 3,54 | 3,31 | 3,06 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 9,86 | 10,41 | 9,76 | 10,44 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 9,84 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 33,35 | 33,35 | 33,35 | 33,35 | 33,35 | 33,35 | 33,35 | 33,35 | 33,35 | 33,35 | 33,35 |
| Доля резерва, % | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Расход воды на собственные нужды источника, т/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 1,96 | 2,01 | 1,87 | 1,62 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 11,05 | 11,11 | 10,98 | 11,14 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 |
| Доля резерва, % | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| БМК №4 п. Введенский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| Расход воды на собственные нужды источника, т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,53 | 0,66 | 0,50 | 0,64 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 1,18 | 1,17 | 0,73 | 0,80 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Доля резерва, % | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Котельная № 3 п. Нагорный (г. Покров) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 6,92 | 7,53 | 6,78 | 7,56 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 |

# Раздел4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

## 4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального образования

Схемой теплоснабжения муниципального образования город Покров Петушинского района предусматривается сохранение теплоснабжения многоквартирных жилых домов и объектов общественно-делового назначения города от действующих котельных.

Для отопления вновь строящегося многоквартирного жилого фонда и объектов общественного назначения Схемой теплоснабжения предлагается использование индивидуальных источников теплоснабжения.

Вариантом перспективного развития теплоснабжения муниципального образования город Покров Петушинского района является техническое перевооружение котельной №1 и №2 г. Покров, включающее в себязамену котлового, технологического и газового оборудования существующих котельных, а также замену изношенных наружных участков тепловых сетей от котельных до потребителей.

Дополнительно, схемой теплоснабжения с целью вывода из эксплуатации аварийных участков тепловых сетей, предусматривается перевод на индивидуальное теплоснабжение ряда потребителей:

- перевод жилых домов №86, №88, №90, №92, №87 и №96а по ул. Пролетарская и жилого дома №98 по ул. Быкова, подключенных к котельной №1 г. Покров на индивидуальные источники теплоснабжения, с последующим выводом из эксплуатации тепловых сетей (339 м. в двухтрубном исполнении), находящихся в аварийном состоянии. Срок проведения работ – до начала отопительного сезона 2024/2025 гг. Расчетный объем сокращения потерь составляет 216,39 Гкал/год, при фактическом объеме полезного отпуска – 205,308 Гкал/год;

- перевод жилого дома №22 по ул. Больничный проезд, подключенного к котельной №1 г. Покров на индивидуальные источники теплоснабжения, с последующим выводом из эксплуатации тепловых сетей (63 м. в двухтрубном исполнении), находящихся в аварийном состоянии. Срок проведения работ – до начала отопительного сезона 2024/2025 гг. Расчетный объем сокращения потерь составляет 46,74 Гкал/год, при фактическом объеме полезного отпуска – 10,021 Гкал/год;

- перевод жилых домов №5, №7, №10, №11, №13, №14, №15 по ул. Северная и жилого дома №2 по ул. Комсомольская, подключенных к котельной №1 г. Покров на индивидуальные источники теплоснабжения, с последующим выводом из эксплуатации тепловых сетей (469 м. в двухтрубном исполнении), находящихся в аварийном состоянии. Срок проведения работ – до начала отопительного сезона 2024/2025 гг. Расчетный объем сокращения потерь составляет 302,06 Гкал/год, при фактическом объеме полезного отпуска – 201,769 Гкал/год;

Мастер-план развития системы теплоснабжения города Покров на период до 2030 года представлен на рисунке 4.1.1 и 4.1.2.

Рисунок 4.1.1 – Мастер-план развития систем централизованного теплоснабжения города Покров на период до 2030 года (зона действия котельной №1)

Рисунок 4.1.2 – Мастер-план развития систем централизованного теплоснабжения города Покров на период до 2030 года (зона действия котельной №2 и котельной №3)

## 4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Приоритетным вариантом развития систем теплоснабжения муниципального образования город Покров Петушинского района является:

- техническое перевооружение котельной №1 и №2 г. Покров;

- замена изношенных наружных участков тепловых сетей от котельных до потребителей;

- перевод ряда потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения.

Результатом реализации инвестиционных проектов является создание на территории муниципального образования город Покров Петушинского района современных и энергоэффективных систем теплоснабжения, которые обеспечат надежное и качественное теплоснабжение всех потребителей при отсутствии сверхнормативного роста платы граждан за коммунальные услуги.

Суммарная финансовая потребность в реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом непредвиденных расходов по данным проектам на период до 2030 года составляет 327,757 млн. руб. Указанные объёмы финансовых средств являются ориентировочными и подлежат уточнению по итогам разработки проектно-сметной документации.

Реализация указанного сценария мастер-плана позволит:

- сократить потери тепловой энергии при её передаче на -565,2 Гкал/год;

- сократить расход потребления природного газа на котельной №2 г. Покров ул. Фейгина на -0,6% от уровня базового значения;

- сократить расход потребления природного газа на котельной №1 г. Покров ул. Школьный проезд на -6% от уровня базового значения;

Годовой экономический эффект от реализации проекта составляет 3,461 млн. руб./год.

# Раздел5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

## 5.1Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Перспективная тепловая нагрузка на осваиваемых территориях города в пределах границ радиусов эффективного теплоснабжения и свободного резерва тепловой мощности источников может быть компенсирована существующими централизованными котельными. Строительство дополнительных источников тепловой энергии для этих целей не требуется.

В отношении перспективных потребителей, расположенных за пределами эффективного радиуса теплоснабжения, компенсация перспективной тепловой нагрузки планируется за счет индивидуальных источников, так как экономическая целесообразность сооружения централизованного теплоснабжения при отсутствии крупных, или сосредоточенных в плотной застройке потребителей, отсутствует.

## 5.2Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

На перспективные периоды (этапы) реконструкция источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии не предусмотрена.

Расширение существующих зон действия источников тепловой энергии не предусмотрено.

## 5.3Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

По итогам реализации проектов, предусмотренных Схемой теплоснабжения на территории муниципального образования город Покров Петушинского районана период до 2030 года, предлагается:

-трехэтапное техническое перевооружение котельной № 2 г. Покров ул. Фейгина, 1в, включающая в себя замену газового, котлового и технологического оборудования котельной;

- техническое перевооружение котельной № 1 г. Покров ул. Школьный проезд, д.3, включающая в себя замену газового, котлового и технологического оборудования котельной.

В таблице 5.3.1 представлены данные по объему технического перевооружения и модернизации источников теплоснабжения.

Экономический эффект от повышения эффективности эксплуатации реконструируемых источников теплоснабжения представлен в Разделе 9.5 Схемы теплоснабжения.

## 5.4Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельные работающие совместно на единую тепловую сеть отсутствуют.

Таблица 5.3.1 – План-график по модернизации и техническому перевооружению источников теплоснабжения на территории муниципального образования город Покров Петушинского района

| Номер проекта | Наименование проекта | Вид работ | Стоимость реализации проекта, тыс.руб. (с НДС) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Муниципальное образование город Покров - ООО "Владимиртеплогаз" |
| 1-1-3-1 | Техническое перевооружение котельной № 2 г. Покров ул. Фейгина, 1в (1 этап) | СМР |  | 65 130 |  |  |  |  |  |  | внебюджет (инвест. программа) |
| 1-1-3-2 | Техническое перевооружение котельной № 2 г. Покров ул. Фейгина, 1в (2 этап) | СМР |  |  | 42 380 |  |  |  |  |  | внебюджет (инвест. программа) |
| 1-1-3-3 | Техническое перевооружение котельной № 2 г. Покров ул. Фейгина, 1в (3 этап) | СМР |  |  |  | 47 691 |  |  |  | внебюджет (инвест. программа) |
| 1-1-3-4 | Техническое перевооружение котельной № 1 г. Покров ул. Школьный проезд, д.3 | ПСД/СМР |  |  |  |  | 10 985 | 145 945 | внебюджет (инвест. программа) |

## 5.5Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

По итогам реализации проектов по модернизации и реконструкции котельных на территории муниципального образования город Покров Петушинского района вывод существующих источников теплоснабжения из эксплуатации не предусматривается.

## 5.6Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на расчетный период не требуется. Собственные нужды (электрическое потребление) котельных компенсируются существующей единой системой электроснабжения.

## 5.7Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Зоны действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории муниципального образования город Покров Петушинского района отсутствуют, перевод котельных в пиковый режим не требуется.

## 5.8Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

На территории муниципального образования города Покров для отпуска потребителям тепловой энергии на нужды отопления в теплоносителе «горячая вода» используются следующие температурные графики:

- Температурный график 95/70⁰С.

- Температурный график 115/70⁰С с точкой излома для  ГВС при tпод.=70 ⁰С;

- Температурный график 115/70⁰С.

Таблица 5.8.1 – Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети

| № п/п | Наименование источника | Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Температурный график теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха,0С |
| --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии от источников теплоснабжения |
| 1 | Котельная №1 г. Покров | центральный качественный | 115/70⁰С с точкой излома при tпод.=70 ⁰С |
|  |  |  | 95/70⁰С |
| 2 | Котельная №2 г. Покров | центральныйкачественный | 115/70⁰С |
| 3 | Котельная №3пос. Нагорный (микрорайон г. Покров) | центральный качественный | 115/70⁰С с точкой излома при tпод.=70 ⁰С |
| 4 | БМК №4 п. Введенский | центральныйкачественный | 95/70⁰С |
| Отпуск тепловой энергии от центральных тепловых пунктов |
| 5 | ЦТП №1 г. Покров | центральныйкачественный | 95/70⁰С |
| 6 | ЦТП №2 г. Покров | центральныйкачественный | 95/70⁰С |
| 7 | ЦТП №3 г. Покров | центральныйкачественный | 95/70⁰С |
| 8 | ЦТП №4 г. Покров | центральныйкачественный | 95/70⁰С |

Подробная информация по температурным графикам систем теплоснабжения муниципального образования город Покров Петушинского районапредставлена в разделе 1.2.5 и 1.3.5 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

## 5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Информация по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии приведена в таблице 5.9.1.

Таблица 5.9.1 – Предложения по перспективной установленной тепловой мощности

| № п/п | Наименование объекта теплоснабжения | Перспективная установленная мощность, Гкал/ч | Необходимая корректировка в рамках актуализации схемы теплоснабжения | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетный период (до 2030 года) |
| 1 | Котельная №1 г. Покров | 20,79 | Не требуется, сохраняется без изменений | ― |
| 2 | Котельная №2 г. Покров | 12,9 | Не требуется, сохраняется без изменений | ― |
| 3 | БМК №4 п. Введенский | 2,41 | Не требуется, сохраняется без изменений | ― |
| Расчетный период (после 2030 года) |
| 4 | БМК по ул. Герасимова, в районе д.30 | 10,32 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых двух источников, с целью переключения нагрузки от котельной №3 п. Нагорный | 2035 |
| 5 | БМК по ул. Кольцевая, в районе д. 20а | 0,516 |  |  |

## 5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива до конца расчетного периода не ожидается.

# Раздел6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

## 6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется.

Дефицит тепловой мощности на котельной №2 г. Покров будет устранен после завершения проектов по техническому перевооружению котельной, согласно плану мероприятий приведенного в Разделе 5Схемы теплоснабжения.

## 6.2Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города не планируется, поскольку на краткосрочную перспективу не планируется подключение объектов к системе централизованного теплоснабжения.

По результатам выдачи технических условий на технологическое присоединение, соответствующая информация будет представлена в Схеме теплоснабжения при её актуализации.

## 6.3Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В настоящее время, для обеспечения надежного теплоснабжения абонентов, подключенных к тепловым сетям ООО «Владимиртеплогаз» между котельной №2 г. Покров и котельной №3 пос. Нагорный в районе МКД по ул. К.Либкнехта, д.12 и ул. Пролетарская, д.5 на тепловых сетях имеется перемычка с целью перераспределения нагрузки между котельными в случае возникновения аварийных ситуаций в границах указанных централизованных систем теплоснабжения.

Строительство дополнительных участков тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не требуется.

В соответствии с пп.31 пункта 18 Правил оценки готовности к отопительному периоду (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. N 103) необходимость в мероприятиях по установке резервного оборудования, организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, резервированию тепловых сетей смежных районов поселка отсутствует.

## 6.4Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство, реконструкция, модернизация тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не планируется.

## 6.5Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

По итогам проведенных расчетов по оценке надежности систем теплоснабжения муниципального образования город Покров Петушинского района, установлено, что системы теплоснабжения муниципального образования город Покров Петушинского района являются малонадежными.

С целью поддержания нормативной надежности теплоснабжения от рассматриваемых источников теплоснабжения на период до 2030 предусматриваются работы по замене участков тепловых сетей в рамках программы капитальных ремонтов и инвестиционной программы эксплуатирующей организации.

## 6.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Часть участков тепловых сетей муниципального образования город Покров Петушинского района были введены в эксплуатацию до 1991 года, в связи с чем они частично находятся в ветхом состоянии, поэтому в период до 2030 года планируется плановая замена тепловых сетей.

Проведение работ по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, планируется осуществлять, за счет средств, предусмотренных тарифом на тепловую энергию.

Перечень участков, в отношении которых планируется проведение работ по реконструкции (модернизации) представлен в таблице 6.6.1.

Таблица 6.6.1 – План-график по реконструкции тепловых сетей на территории муниципального образования город Покров Петушинского района

| Номер проекта | Наименование проекта | Вид работ | Стоимость реализации проекта, тыс. руб. (с НДС) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 - 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Муниципальное образование город Покров - ООО "Владимиртеплогаз" |
| 1-2-3-1 | Реконструкция тепловых сетей отопления от жилого дома № 30 ул. Герасимова до д.11 ул. Пролетарская, ДУ 219 мм | ПСД/СМР |  | 915 | 9 346 |  | внебюджет |
| 1-2-3-2 | Реконструкция тепловых сетей отопления и ГВС от жилого дома № 24 ул. Герасимова до д.12 ул. Карла Либкнехта, ДУ 159 мм | ПСД/СМР |  | 407 | 4 959 |  | внебюджет |

Графическое отображение участков тепловых сетей, планируемых к реконструкции представлено на рисунке 4.1.2 Схемы теплоснабжения.

# Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

## 7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории муниципального образования город Покров Петушинского районаоткрытые системы теплоснабжения отсутствуют.Мероприятия по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения не требуются.

Строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов для перевода из открытой системы теплоснабжения в закрытую не требуется.

## 7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории муниципального образования город Покров Петушинского района отсутствуют. Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не требуются. Необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения отсутствует.

# Раздел8. Перспективные топливные балансы

## 8.1Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективные топливные балансы муниципального образования город Покров Петушинского районав разрезе по каждому источнику тепловой энергии и сводного по муниципальному образованиюпредставлены в таблице 8.1.1.

В качестве основного вида топлива на источниках тепловой энергии применяется природный газ.

В соответствии с распоряжением администрации Владимирской области от 07.10.2022 № 1026-р «Об утверждении графика перевода потребителей Владимирской области на резервные виды топлива при похолоданиях в I квартале 2023 года» отопительные котельные города Покрова в графике перевода отсутствуют.

Перспективное топливопотребление было рассчитано с учетом сохранения существующих систем теплоснабжения и реализации мероприятий помодернизации и техническому перевооружению источников теплоснабжения до окончания планируемого периода (2030 года).

Таким образом, на основании данных таблицы 8.1.1 на перспективу к 2031 года предполагается:

- по результатам выполнения мероприятий по техническому перевооружениюкотельной № 2 г. Покров ул. Фейгина, ожидается снижение значения удельного расхода топлива на           -0,6% от базового значения.

- по результатам выполнения мероприятий по техническому перевооружениюкотельной № 1 г. Покров ул. Школьный проезд, ожидается снижение значения удельного расхода топлива на -6% от базового значения.

Таблица 8.1.1 - Прогнозные значения годовых расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными ООО «Владимиртеплогаз»)

| Наименование параметра | 2020 г. (факт) | 2021 г. (факт) | 2022 г. (факт) | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование город Покров - ООО "Владимиртеплогаз" |
| Вид топлива | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 89 086 | 95 354 | 88 598 | 77 540 | 77 855 | 77 855 | 77 855 | 77 855 | 77 855 | 77 855 | 77 855 |
| Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал | 163,40 | 162,93 | 162,71 | 163,45 | 163,50 | 163,50 | 163,50 | 163,50 | 163,01 | 163,01 | 163,01 |
| Расход условного топлива на выработку, т у.т. | 14 557 | 15 536 | 14 416 | 12 674 | 12 729 | 12 729 | 12 729 | 12 729 | 12 691 | 12 691 | 12 691 |
| Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс.м3 | 12 441 | 13 285 | 12 247 | 10 855 | 10 902 | 10 902 | 10 902 | 10 902 | 10 870 | 10 870 | 10 870 |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 51 128 | 54 501 | 51 395 | 44 442 | 45 291 | 45 291 | 45 291 | 45 291 | 45 291 | 45 291 | 45 291 |
| Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал | 166,50 | 166,40 | 166,08 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 |
| Расход условного топлива на выработку, т у.т. | 8 513 | 9 068 | 8 536 | 7 417 | 7 559 | 7 559 | 7 559 | 7 559 | 7 559 | 7 559 | 7 559 |
| Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс.м3 | 7 276 | 7 754 | 7 251 | 6 353 | 6 474 | 6 474 | 6 474 | 6 474 | 6 474 | 6 474 | 6 474 |
| Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 32 255 | 34 228 | 32 124 | 26 667 | 26 966 | 26 966 | 26 966 | 26 966 | 26 966 | 26 966 | 26 966 |
| Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал | 159,70 | 158,00 | 157,90 | 158,40 | 158,40 | 158,40 | 158,40 | 158,40 | 157,00 | 157,00 | 157,00 |
| Расход условного топлива на выработку, т у.т. | 5 151 | 5 409 | 5 072 | 4 224 | 4 271 | 4 271 | 4 271 | 4 271 | 4 234 | 4 234 | 4 234 |
| Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс.м3 | 4 401 | 4 625 | 4 309 | 3 618 | 3 658 | 3 658 | 3 658 | 3 658 | 3 626 | 3 626 | 3 626 |
| БМК №4 п. Введенский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 5 703 | 6 625 | 5 080 | 6 431 | 5 598 | 5 598 | 5 598 | 5 598 | 5 598 | 5 598 | 5 598 |
| Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал | 156,60 | 159,93 | 159,03 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 160,50 |
| Расход условного топлива на выработку, т у.т. | 893 | 1 060 | 808 | 1 032 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 |
| Расход натурального топлива на выработку тепла, тыс.м3 | 764 | 906 | 686 | 884 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |

## 8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива для котельных муниципального образования является природный газ (см. раздел 1.8.1 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения).

Индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в качестве топлива используют природный и сжиженный газ, электроэнергию и дрова.

Существующие источники тепловой энергии городаПокров Петушинского района не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью. Возобновляемые источники энергии на территории города отсутствуют.

## 8.3Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В качестве основного вида топлива на территории муниципального образования город Покров Петушинского района используется природный газ.

Информация о низшей теплоте сгорания топлива, используемого для производства тепловой энергии по системам теплоснабжения представлена в таблице 8.3.1.

Таблица 8.3.1 – Установленный топливный режим котельных

| N п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Расход условного топлива, т.у.т. | Доля потребления в течение года, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование город Покров - ООО "Владимиртеплогаз" |
| 1 | Котельная № 1 | газ | 8 240 | 8 536 | 100 |
| 2 | Котельная № 2 | газ | 8 240 | 5 072 | 100 |
| 3 | БМК №4 п. Введенский | газ | 8 239 | 808 | 100 |

## 8.4Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

На территории муниципального образования город Покров Петушинского района для централизованных источников теплоснабжения преобладающим видом топлива является природный газ(100% от объема потребления топлива).

Основным видом топлива индивидуальных источников теплоснабжения на территории города является природный газ.

## 8.5Приоритетное направление развития муниципального образования

Приоритетным направлением развития топливного баланса муниципального образования город Покров Петушинского района является сохранение природного газа как основного вида топлива котельных.

# Раздел9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

## 9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

До конца расчетного периода запланированы мероприятия по модернизации и техническому перевооружению источников тепловой энергии, приведенные в таблице 5.3.1 Схемы теплоснабжения.

Суммарные затраты на реализацию предлагаемых проектов по развитию источников систем теплоснабжения муниципального образования город Покров Петушинского районасоставляют 312,131 млн. руб. на период до 2030 года.

Распределение затрат по периодам:

- в период 2024 г.: 65,130 млн. руб.;

- в период 2025 г.: 42,380 млн. руб.;

- в период 2026-2027гг.: 58,676 млн. руб.;

- в период 2028-2030 гг.: 145,945 млн. руб.

План капитальных вложений для реализации проектов по развитию систем теплоснабжения в части источников тепловой энергии (мощности) приведен в таблице 9.1.1.

Реализация рассматриваемых проектов предусматривается за счет средств теплоснабжающей организации (концессионера) на основании условий заключенного концессионного соглашения, состоящих преимущественно из прибыли и амортизационных отчислений от основной деятельности.

Все необходимые мероприятия должны быть включены в инвестиционную, ремонтную и иные программы теплоснабжающей организации (концессионера), на основании чего капитальные затраты на осуществление необходимых мероприятий учитываются региональным регулирующим органом в составе необходимой валовой выручки предприятия.

Также частичное финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников и тепловых сетей предусматривается за счет бюджетных средств, путем включения разработанных проектов в федеральные и региональные целевые программы по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

## 9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

До конца расчетного периода запланированы мероприятия по реконструкции участков тепловых сетей, приведенные в таблице 6.6.1 Схемы теплоснабжения.

Суммарные затраты на реализацию предлагаемых проектов по развитию тепловых сетей муниципального образования город Покров Петушинского района составляют 15,626 млн. руб. на период до 2030 года.

Распределение затрат по периодам:

- в период 2028 г.: 1,322 млн. руб.;

- в период 2029 г.: 14,304 млн. руб.

План и источники капитальных вложений для реализации проектов по развитию систем теплоснабжения в части тепловых сетей приведен в таблице 9.1.1.

Таблица 9.1.1 – Сводная оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем теплоснабжения

| № | Наименование проекта | Стоимость реализации проекта, тыс.руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 | 2028-2030 |
| 1 | Проекты 1 - ООО "Владимиртеплогаз" |
|  | Всего стоимость проектов | - | 65 130 | 42 380 | 58 676 | 161 571 |
|  | Всего стоимость проектов накопленным итогом | - | 65 130 | 107 510 | 166 186 | 327 757 |
|  | Источники инвестиций, в т.ч.: | - | 65 130 | 42 380 | 58 676 | 161 571 |
|  | - Бюджетные средства | - | - | - | - | - |
|  | - Внебюджетные средства | - | 65 130 | 42 380 | 58 676 | 161 571 |
| 1-1 | Группа проектов 1-1 по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии |
|  | Всего стоимость проектов | - | 65 130 | 42 380 | 58 676 | 145 945 |
|  | Всего стоимость проектов накопленным итогом | - | 65 130 | 107 510 | 166 186 | 312 131 |
|  | Источники инвестиций, в т.ч.: | - | 65 130 | 42 380 | 58 676 | 145 945 |
|  | - Бюджетные средства | - | - | - | - | - |
|  | - Внебюджетные средства | - | 65 130 | 42 380 | 58 676 | 145 945 |
| 1-1-3 | Подгруппа проектов 1-1-3 Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |
|  | Всего стоимость проектов | - | 65 130 | 42 380 | 58 676 | 145 945 |
|  | Всего стоимость проектов накопленным итогом | - | 65 130 | 107 510 | 166 186 | 312 131 |
|  | Источники инвестиций, в т.ч.: | - | 65 130 | 42 380 | 58 676 | 145 945 |
|  | - Бюджетные средства | - | - | - | - | - |
|  | - Внебюджетные средства | - | 65 130 | 42 380 | 58 676 | 145 945 |
| 1-2 | Группа проектов 1-2 по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них |
|  | Всего стоимость проектов | - | - | - | - | 15 626 |
|  | Всего стоимость проектов накопленным итогом | - | - | - | - | 15 626 |
|  | Источники инвестиций, в т.ч.: | - | - | - | - | 15 626 |
|  | - Бюджетные средства | - | - | - | - | - |
|  | - Внебюджетные средства | - | - | - | - | 15 626 |
| 1-2-3 | Подгруппа проектов 1-2-3 Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |
|  | Всего стоимость проектов | - | - | - | - | 15 626 |
|  | Всего стоимость проектов накопленным итогом | - | - | - | - | 15 626 |
|  | Источники инвестиций, в т.ч.: | - | - | - | - | 15 626 |
|  | - Бюджетные средства | - | - | - | - | - |
|  | - Внебюджетные средства | - | - | - | - | 15 626 |

## 9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменений температурного графика не предполагается, а гидравлический режим работы системы теплоснабжения сохраняется на расчетный период до 2030 г. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение на указанные мероприятия не требуются.

## 9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Перевод открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения до конца расчетного периода не требуется, по причине того, что открытые системы теплоснабжения на территории муниципального образования город Покров Петушинского районаотсутствуют.

Инвестиции на указанные мероприятия не предусматриваются.

## 9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Оценка экономического эффекта от капитальных вложений в техническое перевооружение объектов централизованных систем теплоснабжения приведена в таблице 9.5.1.

Таблица 9.5.1 – Оценка экономического эффекта от реализации мероприятий по источникам теплоснабжения

| Наименование группы проектов | Эффект от реализации мероприятия |
| --- | --- |
|  | Наименование показателя | Значение в натуральном выражении | Значение в денежном выражении, тыс. руб./год |
| Техническое перевооружение котельной № 2 г. Покров ул. Фейгина, 1в | Сокращение объема потребления топлива (газ) | 32 | 269 |
| Техническое перевооружение котельной № 1 г. Покров ул. Школьный проезд, д.3 | Сокращение объема потребления топлива (газ) | 384 | 3 192 |

## 9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Данные о величине фактически осуществленных инвестиций вреконструкцию и модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период актуализации представлены в таблице 9.6.1.

Таблица 9.6.1 – Фактическая оценка величины инвестиций в реконструкцию и модернизацию объектов теплоснабжения муниципального образования город Покров

| Наименование проекта | Ответственное лицо | Год реализации | Объем фактических затрат, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Модернизация участка тепловой сети от ТК19 в районе дома № 1 по ул. Испытателей до ввода в дом №2 по ул. Испытателей г. Покров | ООО «Владимиртеплогаз» | 2019 | 2 144,95 |
| Выполнение работ по модернизации тепловых сетей, г. Покров | ООО «Владимиртеплогаз» | 2020 | 12 300,00 |
| Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на модернизацию (техническое перевооружение) котельной №2 г. Покров, ул. Фейгина д. 1в с заменой оборудования | ООО «Владимиртеплогаз» | 2021 | 1 920,00 |
| Выполнение работ по капитальному ремонту дымовых труб котельных в г. Покров Петушинского филиала | ООО «Владимиртеплогаз» | 2022 | 1 004,92 |
| Выполнение работ по капитальному ремонту котла ДКВР-4/13 ст.№1 (зав.№7483) на котельной №2 г. Покров, ул. Фейгина, 1В | ООО «Владимиртеплогаз» | 2022 | 395,569 |

# Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

## 10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В соответствии со ст.2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии.

По состоянию на июнь 2023 года на территории муниципального образования город Покров Петушинского района статус единой теплоснабжающей организации имеют следующие юридические лица:

- ООО «Владимиртеплогаз» (ИНН 3310003494; ОГРН 1023302553064).

## 10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Таблица 10.2.1 – Реестр единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), содержащий перечень систем теплоснабжения

| Наименование ЕТО | Код зоны деятельности | № системы теплоснабжения | Наименование источников | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование город Покров Петушинского района |
| ЕТО-1 ООО «Владимиртеплогаз» | 1 | 1 | Котельная №1 | ООО «Владимиртеплогаз» | Источник |
|  |  |  |  |  | Тепловые сети |
|  | 2 | 2 | Котельная №2 | ООО «Владимиртеплогаз» | Источник |
|  |  |  |  |  | Тепловые сети |
|  | 3 | 3 | Котельная №3 п. Нагорный | ООО «Владимиртеплогаз» | Источник (на территории МО Нагорное) |
|  |  |  |  |  | Тепловые сети |
|  | 4 | 4 | БМК №4 п. Введенский | ООО «Владимиртеплогаз» | Источник |
|  |  |  |  |  | Тепловые сети |

## 10.3Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Таблица 10.3.1 – Критерии определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории муниципального образования

| Единая теплоснабжающая организация (наименование) | Код зоны деятельности ЕТО | Основание для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации | Изменения в границах утвержденных технологических зон действия |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Владимиртеплогаз» | 1, 2, 3, 4 | Владение единственным источником тепловой энергии и тепловыми сетями в зоне деятельности ЕТО | Без изменений |

## 10.4Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Сбор заявок на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в рамках актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования не производился по причине сохранениядействующей утвержденной ЕТО на территории муниципального образования.

## 10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.

Таблица 10.5.1 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций

| Код зоны деятельности | № системы теплоснабжения | Наименование источников | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Изменения в границах системы теплоснабжения | Необходимая корректировка в рамках актуализации схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образованиегород Покров Петушинского района |
| 1 | 1 | Котельная №1 | ООО «Владимиртеплогаз» | Источник | Отсутствуют | Не требуется |
|  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |
| 2 | 2 | Котельная №2 | ООО «Владимиртеплогаз» | Источник | Отсутствуют | Не требуется |
|  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |
| 3 | 3 | Котельная №3 п. Нагорный | ООО «Владимиртеплогаз» | Тепловые сети | Отсутствуют | Не требуется |
| 4 | 4 | БМК №4 п. Введенский | ООО «Владимиртеплогаз» | Источник | Отсутствуют | Не требуется |
|  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |

# Раздел11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

На перспективу после 2030 года планируется вывод из эксплуатации котельной №3 на территории муниципального образования Нагорное (сельское поселение) Петушинского района с перераспределением тепловой нагрузки в соответствии с таблицей 11.1.

Таблица 11.1 – Перераспределение тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии после 2030 года

| Выводимый источник из эксплуатации | Фактическая тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Источник, принимающий тепловую нагрузку | Год окончания реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №3 п. Нагорный | 2,72 | БМК п. Нагорный | 2035 |
|  | 9,676 | БМК по ул. Герасимова г. Покров БМК по ул. Кольцевая г. Покров |  |

# Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На момент проведения работ по актуализации схемы теплоснабжения, в границах муниципального образования город Покров Петушинского районаучастков бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

# Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Владимирской области, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемами  водоснабжения и водоотведения

13.1Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

На текущий момент все источники централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования город Покров Петушинского района обеспечены в должной мере основным топливом, решения о развитии соответствующих систем газоснабжения не требуются.

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблем с организацией газоснабжения индивидуальных и централизованных источников тепловой энергии на территории муниципального образования город Покров Петушинского районане установлено.

13.3Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке программы газификации Владимирской области в разрезе развития источников тепловой энергии и систем теплоснабжения муниципального образования город Покров Петушинского районаотсутствуют.

13.4Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Планов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, выводу из эксплуатации источников комбинированной электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования город Покров Петушинского районане предусмотрено.

13.5Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Мероприятий по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии Схемой теплоснабжения, не предполагается.

13.6Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Развитие системы водоснабжения в части, относящейся к централизованным систем теплоснабжения на территории муниципального образования, не требуется.

13.7Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения муниципального образования для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

# Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

При разработке данного раздела Схемы теплоснабжения муниципального образования город Покров Петушинского района(актуализация на 2024 год) для систематизации индикативных показателей схемы теплоснабжения предложено разделить данные индикаторы (показатели) на следующие основные группы:

1. Показатель эффективности производства тепловой энергии

- удельный расход топлива на производство тепловой энергии;

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа);

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).

2. Показатель надежности объектов теплоснабжения

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа);

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.

- отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

В таблице14.1приведены индикаторы развития систем теплоснабжения ООО «Владимиртеплогаз», осуществляющих деятельность на территории города Покров Петушинского района.

Таблица 14.1 – Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования город Покров Петушинского района

(ООО «Владимиртеплогаз»)

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели эффективности производства тепловой энергии |
| 1 | Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 162,71 | 163,45 | 163,50 | 163,50 | 163,50 | 163,50 | 163,01 | 163,01 | 163,01 |
| 2 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 4,14 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
| 3 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | (тонн)м3/м2 | 7,59 | 7,11 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 |
| 4 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения | % | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% |
| 5 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/(Гкал/ч) | 221,17 | 221,17 | 221,28 | 221,28 | 221,28 | 221,28 | 221,28 | 221,28 | 221,28 |
| 6 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | отн. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | отн. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели надежности |
| 9 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения | ед./км. | 0,0266 | 0,0266 | 0,0266 | 0,0266 | 0,0266 | 0,0266 | 0,0199 | 0,0199 | 0,0199 |
| 10 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед./Гкал | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 | 0,0213 |
| 11 | Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей | лет. | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | отн. | - | - | - | - | - | - | - | 0,024 | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | отн. | - | 0,363 | 0,576 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 70% | 71% | 72% | 73% | 74% | 75% | 76% | 78% | 80% |
| 15 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

По состоянию базового периода актуализации схемы теплоснабжения, в отношении теплоснабжающей организации ООО «Владимиртеплогаз» установлены единые тарифы на тепловую энергию по системам теплоснабжения Петушинского района (за исключением территории поселка Вольгинский) на основании постановления Департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 24.11.2022 № 39/364.

Таблица 15.1 - Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям по системам теплоснабжения муниципального образования город Покров Петушинского района

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период тарифного регулирования | Тариф |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Владимиртеплогаз» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учёта НДС) |
|  | одноставочный, руб./Гкал | 01.01.2019-30.06.2019 | 2 320,17 |
|  |  | 01.07.2019-31.12.2019 | 2 449,82 |
|  |  | 01.01.2020-30.06.2020 | 2 449,82 |
|  |  | 01.07.2020-31.12.2020 | 2 587,00 |
|  |  | 01.01.2021-30.06.2021 | 2 587,00 |
|  |  | 01.07.2021-31.12.2021 | 2 601,68 |
|  |  | 01.01.2022-30.06.2022 | 2 601,68 |
|  |  | 01.07.2022-30.11.2022 | 2 685,50 |
|  |  | 01.12.2022-31.12.2023 | 2 821,16 |
|  | Население (тарифы указываются с учётом НДС) |
|  | одноставочный, руб./Гкал | 01.01.2019-30.06.2019 | 2 784,20 |
|  |  | 01.07.2019-31.12.2019 | 2 939,78 |
|  |  | 01.01.2020-30.06.2020 | 2 939,78 |
|  |  | 01.07.2020-31.12.2020 | 3 104,40 |
|  |  | 01.01.2021-30.06.2021 | 3 104,40 |
|  |  | 01.07.2021-31.12.2021 | 3 122,02 |
|  |  | 01.01.2022-30.06.2022 | 3 122,02 |
|  |  | 01.07.2022-30.11.2022 | 3 222,60 |
|  |  | 01.12.2022-31.12.2023 | 3 385,39 |

В таблице 14.2.1 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения представлена структура необходимой валовой выручки теплоснабжающей организации ООО «Владимиртеплогаз» по системам теплоснабжения Петушинского района, установленная Министерством государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области.

Тарифные последствия приняты в соответствии с долгосрочными параметрами деятельности концессионера в рамках заключенного концессионного соглашения между Администрацией Петушинского района и ООО «Владимиртеплогаз».

Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей на очередной долгосрочный период тарифного регулирования 2024-2028 гг. будут представлены при актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования в 2024 году, по итогам их установления Министерством государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области в конце 2023 года в отношении теплоснабжающей организации ООО «Владимиртеплогаз».