Общество  с ограниченной ответственностью

КАНВОД

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения в административных границах МО «Город Покров» на период до 2015 года с учетом перспективы до 2027 года

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1 «Пояснительная записка»

Том 1

2013

Общество  с ограниченной ответственностью

КАНВОД

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения в административных границах МО «Город Покров» на период до 2015 года с учетом перспективы до 2027 года

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1 «Пояснительная записка»

Том 1

Главный инженер                                                              В.С. Ленденев

Главный инженер проекта                                               В.С. Ленденев

2013

Содержание тома

| Общие данные | 7 |
| --- | --- |
| 1. | Водоснабжение | 7 |
|  | 1.1. | Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования г. Покров | 7 |
|  | 1.2. | Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения | 10 |
|  | 1.3. | Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения | 10 |
|  | 1.4. | Гидравлический расчёт водопроводной сети | 10 |
|  |  | 1.4.1. | Существующее состояние | 10 |
|  |  | 1.4.2. | 1 очередь строительства (2015 год) | 15 |
|  |  | 1.4.3. | Расчётный срок (2027 год) | 19 |
|  | 1.5. | Резервуары чистой воды | 23 |
|  | 1.6. | Водозаборные сооружения | 23 |
|  | 1.7. | Основные выводы | 23 |
| 2. | Водоотведение | 24 |
|  | 2.1. | Структура сбора и очистки сточных вод муниципального образования | 24 |
|  | 2.2. | Канализационные очистные сооружения и прямые выпуски | 24 |
|  | 2.3. | Утилизация осадков сточных вод | 25 |
|  | 2.4. | Сети централизованных систем водоотведения и сооружений на них | 27 |
|  | 2.5. | Балансы производительности очистных сооружений и притока сточных вод | 28 |
|  | 2.6. | Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения муниципального образования | 29 |
|  | 2.7. | Безопасность и надежность централизованных систем водоотведения муниципального образования | 29 |
|  | 2.8. | Управляемость централизованных систем водоотведения муниципального образования | 30 |
|  | 2.9. | Воздействие на окружающую среду | 30 |
|  | 2.10. | Существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах водоотведения населенных пунктов | 31 |
|  | 2.11. | Гидравлический расчёт системы канализации | 31 |
|  |  | 2.11.1. | Существующее состояние | 31 |
|  |  | 2.11.2. | Расчёт системы канализации на 2015г. | 40 |
|  |  | 2.11.3. | Расчёт системы канализации на 2027г. | 41 |
|  | 2.12. | Основные выводы | 53 |
| 3. | Стоимость укрупнённых капитальных затрат | 54 |
|  | 3.1. | Стоимость затрат на 2015год | 54 |
|  |  | 3.1.1. | Водоснабжение | 54 |
|  |  | 3.1.2. | Водоотведение | 55 |
|  |  | 3.1.3. | Стоимость укрупнённых капитальных затрат на 2015г. | 56 |
|  | 3.2. | Стоимость затрат на 2027год | 56 |
|  |  | 3.2.1. | Водоснабжение | 56 |
|  |  | 3.2.2. | Водоотведение | 57 |
|  |  | 3.2.3. | Стоимость укрупнённых капитальных затрат на 2027г. | 58 |
| 4. | Литература | 59 |
| Приложения |  |
| Приложение 1 | Техническое задание на оказание услуг по разработке схемы водоснабжения и водоотведения в административных границах МО «Город Покров» на период до 2015 года с учетом перспективы до 2027 года |  |
| Приложение 2 | Расчет сети на максимальный водоразбор в сутки максимального водопотребления 2012 год. |  |
| Приложение 3 | Расчет сети на максимальный водоразбор в сутки максимального водопотребления 2015 год. |  |
| Приложение 4 | Расчет сети на максимальный водоразбор в сутки максимального водопотреблениия 2027 год. |  |
| Приложение 5 | Расчет сети на максимальный водоразбор в сутки максимального водопотребления 2012 год. п. Введенский |  |
| Приложение 6 | Расчет сети на максимальный водоразбор в сутки максимального водопотребления 2015 год. п. Введенский |  |
| Приложение 7 | Расчет сети на максимальный водоразбор в сутки максимального водопотреблениия 2027 год. п. Введенский |  |
| Приложение 8 | Расчет расходов по сети канализации. 2012 год. Схема 1. |  |
| Приложение 9 | Расчет расходов по сети канализации. 2012 год. Схема 2 |  |
| Приложение 10 | Расчет расходов по сети канализации. 2012 год. Схема 3 |  |
| Приложение 11 | Расчет расходов по сети канализации. 2012 год. Схема 4. |  |
| Приложение 12 | Расчет расходов по сети канализации. 2012 год. Схема 5. |  |
| Приложение 13 | Расчет расходов по сети канализации. 2012 год. Схема 6. |  |
| Приложение 14 | Расчет расходов по сети канализации. 2012 год. Схема 7. |  |
| Приложение 15 | Расчет расходов по сети канализации. 2012 год. Схема 8. (п. Введенский) |  |
| Приложение 16 | Расчет расходов по сети канализации. 2027 год. Схема 1. |  |
| Приложение 17 | Расчет расходов по сети канализации. 2027 год. Схема 2. |  |
| Приложение 18 | Расчет расходов по сети канализации. 2027 год. Схема 3. |  |
| Приложение 19 | Расчет расходов по сети канализации. 2027 год. Схема 4. |  |
| Приложение 20 | Расчет расходов по сети канализации. 2027 год. Схема 5. |  |
| Приложение 21 | Расчет расходов по сети канализации. 2027 год. Схема 6. |  |
| Приложение 22 | Расчет расходов по сети канализации. 2027 год. Схема 7. |  |
| Приложение 23 | Расчет расходов по сети канализации. 2027 год. Схема 8. |  |
| Приложение 24 | Расчет расходов по сети канализации. 2027 год. Схема 9. |  |
| Приложение 25 | Расчет расходов по сети канализации. 2027 год. Схема 10. |  |
|  | Расчет расходов по сети канализации. 2027 год. Схема 11. (п. Введенский) |  |
| Приложение 26 | Расчетная схема. Водопровод существующий |  |
| Приложение 27 | Зоны существующего водопровода |  |
| Приложение 28 | Расчетная схема. Водопровод на 2015 год |  |
| Приложение 29 | Зоны водопровода на 2015 год |  |
| Приложение 30 | Расчетная схема. Водопровод на 2027 год |  |
| Приложение 31 | Зоны водопровода на 2027 год |  |
| Приложение 32 | Расчетная схема. Водопровод существующий, 2015 и 2027 гг. |  |
| Приложение 33 | Расчетная схема 1. Канализация существующая |  |
| Приложение 34 | Расчетная схема 2. Канализация существующая |  |
| Приложение 35 | Расчетная схема 3. Канализация существующая |  |
| Приложение 36 | Расчетная схема 4. Канализация существующая |  |
| Приложение 37 | Расчетная схема 5. Канализация существующая |  |
| Приложение 38 | Расчетная схема 6. Канализация существующая |  |
| Приложение 39 | Расчетная схема 7. Канализация существующая |  |
| Приложение 40 | Расчетная схема 8. Канализация существующая |  |
| Приложение 41 | Расчетная схема 1. Канализация на 2027 год |  |
| Приложение 42 | Расчетная схема 2. Канализация на 2027 год |  |
| Приложение 43 | Расчетная схема 3. Канализация на 2027 год |  |
| Приложение 44 | Расчетная схема 4. Канализация на 2027 год |  |
| Приложение 45 | Расчетная схема 5. Канализация на 2027 год |  |
| Приложение 46 | Расчетная схема 6. Канализация на 2027 год |  |
| Приложение 47 | Расчетная схема 7. Канализация на 2027 год |  |
| Приложение 48 | Расчетная схема 8. Канализация на 2027 год |  |
| Приложение 49 | Расчетная схема 9. Канализация на 2027 год |  |
| Приложение 50 | Расчетная схема 10. Канализация на 2027 год |  |
| Приложение 51 | Расчетная схема 11. Канализация на 2027 год |  |
| Приложение 52 | Сведения об изношенных сетях водопровода |  |
| Приложение 53 | Сведения об изношенных сетях канализации |  |

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывоопасность и пожаробезопасность при эксплуатации зданий (сооружений).

Главный инженер проекта                                                   В.С. Ленденев

Общие данные

Муниципальное образование город Покров  расположено в западной части Петушинского района на расстоянии 15 км от районного центра и 82 км от города Владимира, на пересечении автотранспортных магистралей федерального значения М7 «Волга»  и регионального (межмуниципального) значения «Покров – Новоселово – Киржач» IV категории. Город Покров занимает выгодное транспортно-географическое положение. Находится практически на границе Московской и Владимирской областей.

Климат Владимирской области умеренно континентальный, с теплым летом, умеренно холодной зимой и хорошо выраженными сезонами. Самым теплым месяцем является июль, самым холодным - январь. Средняя температура июля + 18,1°, средняя температура января  –11,4°. Абсолютные максимальные и минимальные температуры значительно отклоняются от средних. Так, абсолютный максимум за 75 последних лет +37°, абсолютный минимум –48°.

- Водоснабжение

1.1Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования г. Покров

Система водоснабжения города Покров состоит из источника водоснабжения, водозаборных сооружений и сетей водопровода.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Покров и п. Введенский являются подземные воды гжельско-ассельского и касимовского водоносных горизонтов.

Кровля гжельско-ассельского водоносного горизонта залегает на глубине 41-62 м. Водовмещающие породы представлены известняками. Вскрытая мощность водоносного горизонта составляет 5-59 м. Водоупорным перекрытием является глина, мощностью 26-42 м. Водоносный горизонт напорный, напор над кровлей водоносного горизонта составляет 20,7-36 м. Установившийся уровень подземных вод отмечен на глубине 19-32,5 м.

Кровля касимовского водоносного горизонта залегает на глубине 122-127 м. Водовмещающие породы представлены известняками. Вскрытая мощность водоносного горизонта составляет 38-42 м. Водоупорным перекрытием является глина, мощностью 31-32 м. Водоносный горизонт напорный, напор над кровлей водоносного горизонта составляет 86-90 м. Установившийся уровень подземных вод отмечен на глубине 32-41 м.

Сведения об утвержденных запасах: Протокол ГКЗ №8871 от 18.11.1981 г. Объем утвержденных запасов – 12,8 тыс. м3/сут (по категории А-12,8 тыс. м3/сут). Эксплуатационные запасы утверждены для клязьминско-ассельского водоносного горизонта.

Групповой водозабор подземных вод расположен в северо-западной части города Покрова и состоит из:

- 7 скважин, 6 рабочих одна находится в резерве;

- насосной станции 2-го подъема;

- резервуаров чистой воды подземные емкостью 500 м3/сут. – 2 шт.

Водозаборные сооружения эксплуатируются с 1970 года.

Проектная мощность водозаборных сооружений составляет 6,0 тыс. м3/сут., фактическая – 5,2 тыс. м3/сут.

Водозабор п. Введенский состоит из двух скважин, одна из которых подлежит томпонажу. Проектная производительность – 0,38 тыс. м3/сут.

На насосной станции 2-го подъема г. Покров установлены водосчетчики марки СТВ-150. На скважине п. Введенский установлен водосчетчик марки СТВ-80.

Скважины водозабора расположены в наземных кирпичных павильонах, оборудованы глубинными насосами марки ЭЦВ10-120-60. Скважина п. Введенский расположена в наземном кирпичном павильоне, оборудована насосом ЭЦВ 8-25-100.

скважина №23631 – дебит 18 м3/час, глубина 82 м;

скважина №34593 – дебит 18 м3/час, глубина 80 м;

скважина №360-88 – дебит 60 м3/час, глубина 110 м;

скважина №361-88 – дебит 60 м3/час, глубина 110 м;

скважина №362-88 – дебит 80 м3/час, глубина 170 м;

скважина №363-88 – дебит 80 м3/час, глубина 115 м;

скважина №363а-88 – дебит 80 м3/час, глубина 170 м;

скважина №34-ш (п. Введенский) – дебит 6,5 м3/час, глубина 100 м.

Насосная станция 2-го подъема оборудована центробежными насосами марки Д200-36 – 4 шт. Производительность насосной станции 2-го подъема 6,0 тыс. м3/сут.

Помимо городского водозаборного узла, ряд предприятий имеет на своем балансе артезианские скважины, расположенные на территории предприятий. Вода используется на собственные нужды предприятий.

ЗАО «Крафт Фудс Рус» имеет на своем балансе две скважины. Вода из скважин используется на хозяйственно-питьевые и производственные нужды предприятия в количестве – 745,9 м3/сут.

ООО «Концерн РОСМ» имеет на своем балансе одну скважину. Вода из скважины используется на хозяйственно-питьевые и производственные нужды предприятия в количестве – 2,3 м3/сут.

ООО «Бупром Покров» имеет на своем балансе одну скважину. Вода из скважины используется на хозяйственно-питьевые и производственные нужды предприятия в количестве – 38,1 м3/сут.

ООО «Энергомеханический завод Промэнерго» имеет на своем балансе одну скважину. Вода из скважины используется на хозяйственно-питьевые и производственные нужды предприятия в количестве – 90,0 м3/сут.

ООО «Ранова-Покровская» имеет на своем балансе две скважины. Вода из скважин используется на хозяйственно-питьевые и производственные нужды предприятия в количестве – 70,0 м3/сут.

Протяженность водопроводных сетей г. Покров составляет 44,51 км, стальные – 26,81, чугунные – 11,8, пластмассовые – 2,5, асбестоцементные – 3,4 км. Протяженность водопроводных сетей п. Введенский составляет – 0,7 км.

На сетях водоснабжения г. Покрова и п. Введенский имеются действующие водоразборные колонки и пожарные гидранты в количестве 42 и 136 шт., соответственно.

Средний процент износа сетей водоснабжения – 54%. Общая протяженность сетей водопровода нуждающихся в замене – 23,7 км.

На сети водопровода г. Покров имеются две водонапорные башни с емкостью баков-накопителей 25 и 16 м3. В настоящее время находятся в резерве.

Для всех скважин водозаборов ВФ ФБУ «ЦЛАТИ по центральному Федеральному округу», согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» разработаны проекты зон санитарной охраны в составе трех поясов. Границы зон санитарной охраны для скважин по поясам представлены в таблице 1.

Таблица 1.1

| № скважины | Зоны санитарной охраны, м |
| --- | --- |
|  | 1-го пояса | 2-го пояса | 3-го пояса |
| 23631 | 30 | 119 | 841 |
| 360-88 | 30 | 125,4 | 886,5 |
| 361-88 | 30 | 124 | 867,0 |
| 362-88 | 30 | 98 | 694,5 |
| 34593 | 30 | 153 | 1080,8 |
| 363-88 | 30 | 101 | 716,5 |
| 362-88 | 30 | 124 | 878,4 |
| 34-ш (п. Введенский) | 12 | 77,9 | 550,9 |

Согласно данным протоколов лабораторных исследований №1747.ЗП от 20.07.2012 г., №1750.ЗП, №1748.ЗП, 1751.ЗП, №1752.ЗП, №1753.ЗП от 18.07.2012 г., №1749. ЗП от 20.07.2012 г., проведенных Испытательным Лабораторным Центром ФБУЗ «ЦГиЭ в Владимирской области», пробы воды из скважин водозаборов г. Покров и п. Введенский соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питъевого водоснабжения. Контроль качества».

1.2Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

За 2012 г. подано воды в сеть водопровода 1886,79 тыс. м3. Неучтенный расход и потери воды при ее транспортировке за 2012 г. составили 267,40 тыс. м3.

Так как фактическая производительность водозаборных сооружений составляет 5,17 тыс. м3/сут, а проектная – 6,38 тыс. м3/сут, то резервная мощность водозаборных сооружений составит 1,21 тыс. м3/сут.

Приборами учета отпускаемой из сетей воды оснащены 10% жилого фонда, предприятия около 100%.

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

За 2012 г. отпущено воды всем потребителям (абонентам) 1619,39 тыс. м3 из них (тыс. м3):

- населению – 519,33;

- бюджетофинансируемым организациям – 54,52;

- прочим организациям – 1045,54.

  - Гидравлический расчёт водопроводной сети

1.4.1 Существующее состояние

На основе существующей сети водоснабжения была составлена расчётная схема(электронная модель) для расчёта на ЭВМ.  В расчётную схему входят трубопроводы, которые, в основном, закольцованы и по которым пропускаются основные потоки воды. Нагрузки на участки сети определились по удельному водопотреблению по выделенным зонам и занесены в таблицу.  Для этого определяются зоны(территории), в которых  группируются одинаковые потребители воды(многоэтажные дома, отдельно коттеджи, отдельно частные дома без благоустройства).  Общее водопотребление по каждой зоне делится на общую протяженность водопроводной сети, обслуживающей данных потребителей.  Полученные данные, а также параметры сети(отметки земли, диаметры, длины участков) заносятся в таблицу. Расчетные расходы получены на основании исходных данных, переведены в измерение л/сек.,  по которым и производится расчет.  После определения нагрузок на участки сети были получены узловые расходы путем деления пополам расхода участка на каждый прилегающий узел.

Население в г. Покров составляет по данным на 2012 год 16255 человек. Суточный расход на нужды населения составляет Qсут. = 4095 м3/сут. Секундный расход равен qс = 47,40 л/с.

В городе выделяем две зоны с многоэтажной застройкой: первая зона заключена между ул. Пролетарская, Больничный проездом, ул. Герасимова и ул. Октябрьская или по в контуре 29-69-70-31-32-38-37-36-35-32-33-34-27-78-77-76-75-28-29 на схеме 1. Вторая зона заключена между ул. Советская, Больничный проездом, ул. Третьего Интернационала и Спортивным проездом или в контуре 62-74-61-3-4-5-6-7-8-72-20-63.

Количество жителей в вышеуказанных районах определяем по количеству домов. Предполагая, что в квартире проживает по 3 человека, на одном этаже 4 квартиры и, следовательно, в подъезде 5 этажного здания проживает 60 человек. В подъезде 9 этажного - 108 человек. Далее определяем количество подъездов и находим количество жителей в данном доме. В результате расчета суммарное количество жителей для первой зоны составляет N1 = 6588 человек, для второй зоны N2 = 3540 человек.

Задаемся следующими пропорциями и находим расход в вышеуказанных зонах:

16255 – 100%

6588 – х1 %

х1 = 40,53 %

47,40 л/с – 100%

х1 л/с – 40,53%

х1 = 19,21 л/с

16255 – 100%

3540 – х2 %

х2 = 21,78 %

47,40 л/с – 100%

х2 л/с – 21,78%

х2 = 10,39 л/с

На Юго-Востоке поселка находится микрорайон «ЯмбургГазоДобыча». По количеству домов (одноэтажная застройка) при условии проживания  в доме 4 человек находим общее количество равное 620 человек. Тогда расход с данного микрорайона составляет 1,81 л/с. Данный расход подключается в узел 78 на схеме существующего водопровода.

Третьей зоной является оставшаяся одноэтажная застройка по территории города. По 3 зоне определяется расход, равный q3 = 47,40 – 19,21 – 10,39 – 1,81 = 15,99л/с., распределяем равномерно по расчетным участкам сети (пропорционально их длины).

Результаты расчета занесены в таблицы 1.2 и 1.3.

Таблица 1.2  Данные по участкам сети водоснабжения в существующем положении.

| Nп/п | Участок | Диаметр | Длина |  | Nп/п | Участок | Диаметр | Длина |  | Nп/п | Участок | Диаметр | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | 200 | 678 |  | 34 | 69-70 | 150 | 130 |  | 67 | 3-61 | 250 | 94 |
| 2 | 2-3 | 250 | 461 |  | 35 | 70-73 | 150 | 186 |  | 68 | 61-74 | 200 | 86 |
| 3 | 3-4 | 100 | 197 |  | 36 | 73-30 | 100 | 159 |  | 69 | 74-62 | 250 | 55 |
| 4 | 4-5 | 100 | 243 |  | 37 | 30-31 | 100 | 101 |  | 70 | 56-62 | 100 | 521 |
| 5 | 5-6 | 100 | 162 |  | 38 | 31-32 | 150 | 47 |  | 71 | 47-54 | 150 | 202 |
| 6 | 6-7 | 50 | 107 |  | 39 | 32-33 | 150 | 147 |  | 72 | 54-55 | 100 | 46 |
| 7 | 7-8 | 100 | 205 |  | 40 | 33-34 | 100 | 90 |  | 73 | 56-55 | 100 | 133 |
| 8 | 8-72 | 100 | 10 |  | 41 | 34-27 | 100 | 330 |  | 74 | 55-63 | 100 | 694 |
| 9 | 72-9 | 100 | 243 |  | 42 | 1-52 | 200 | 458 |  | 75 | 63-20 | 150 | 345 |
| 10 | 9-10 | 100 | 429 |  | 43 | 52-51 | 200 | 354 |  | 76 | 72-20 | 100 | 165 |
| 11 | 10-11 | 100 | 460 |  | 44 | 51-47 | 150 | 337 |  | 77 | 20-19 | 150 | 469 |
| 12 | 11-12 | 100 | 231 |  | 45 | 47-46 | 150 | 345 |  | 78 | 8-40 | 100 | 408 |
| 13 | 12-13 | 100 | 75 |  | 46 | 46-45 | 150 | 118 |  | 79 | 44-43 | 100 | 171 |
| 14 | 13-14 | 100 | 75 |  | 47 | 45-42 | 100 | 142 |  | 80 | 42-43 | 100 | 215 |
| 15 | 14-15 | 100 | 72 |  | 48 | 42-40 | 100 | 276 |  | 81 | 43-67 | 80 | 146 |
| 16 | 15-16 | 100 | 74 |  | 49 | 40-39 | 100 | 15 |  | 82 | 67-41 | 100 | 198 |
| 17 | 16-19 | 150 | 134 |  | 50 | 39-37 | 110 | 473 |  | 83 | 39-41 | 100 | 134 |
| 18 | 19-71 | 100 | 168 |  | 51 | 37-36 | 100 | 288 |  | 84 | 41-68 | 100 | 84 |
| 19 | 71-18 | 150 | 76 |  | 52 | 36-35 | 100 | 167 |  | 85 | 68-70 | 150 | 386 |
| 20 | 18-17 | 100 | 305 |  | 53 | 35-32 | 100 | 199 |  | 86 | 70-31 | 200 | 118 |
| 21 | 17-21 | 100 | 112 |  | 54 | 51-49 | 200 | 419 |  | 87 | 41-38 | 110 | 473 |
| 22 | 21-22 | 100 | 68 |  | 55 | 49-44 | 200 | 493 |  | 88 | 37-38 | 100 | 134 |
| 23 | 22-23 | 100 | 204 |  | 56 | 44-66 | 200 | 134 |  | 89 | 36-38 | 100 | 153 |
| 24 | 23-24 | 100 | 46 |  | 57 | 66-29 | 100 | 221 |  | 90 | 38-32 | 100 | 163 |
| 25 | 24-25 | 100 | 42 |  | 58 | 47-48 | 100 | 267 |  | 91 | 3-64 | 100 | 160 |
| 26 | 25-26 | 100 | 593 |  | 59 | 48-49 | 100 | 45 |  | 92 | 64-7 | 100 | 142 |
| 27 | 26-27 | 100 | 62 |  | 60 | 53-57 | 300 | 141 |  | 93 | 12-16 | 100 | 305 |
| 28 | 1-53 | 300 | 314 |  | 61 | 57-58 | 100 | 355 |  | 94 | 28-75 | 150 | 198 |
| 29 | 53-65 | 300 | 59 |  | 62 | 58-59 | 100 | 72 |  | 95 | 75-76 | 150 | 582 |
| 30 | 65-50 | 300 | 890 |  | 63 | 57-56 | 100 | 354 |  | 96 | 76-77 | 150 | 161 |
| 31 | 50-28 | 300 | 728 |  | 64 | 56-59 | 100 | 72 |  | 97 | 77-78 | 100 | 85 |
| 32 | 28-29 | 150 | 189 |  | 65 | 59-60 | 100 | 48 |  | 98 | 78-27 | 100 | 77 |
| 33 | 29-69 | 100 | 137 |  | 66 | 60-61 | 100 | 431 |  |  |  |  |  |

Таблица1.3. Узловые расходы и отметки в узлах водопроводной сети в существующем положении.

| Узел | Расход с прилегающих участков, л/с | Узловой расход, л/с | Отметка узла |  | Узел | Расход с прилегающих участков, л/с | Узловой расход, л/с | Отметка узла |  | Узел | Расход с прилегающих участков, л/с | Узловой расход, л/с | Отметка узла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0,00 | 127,2 |  | 27 | 2,10 | 1,05 | 115,9 |  | 53 | 0,21 | 0,10 | 125,2 |
| 2 | 0,48 | 0,24 | 131,5 |  | 28 | 2,70 | 1,35 | 119,1 |  | 54 | 0,26 | 0,13 | 129,6 |
| 3 | 2,85 | 1,42 | 131,8 |  | 29 | 1,86 | 0,93 | 120,9 |  | 55 | 0,91 | 0,46 | 128,2 |
| 4 | 2,31 | 1,16 | 127,5 |  | 30 | 1,30 | 0,65 | 120,8 |  | 56 | 1,13 | 0,56 | 126,9 |
| 5 | 2,13 | 1,06 | 133,1 |  | 31 | 1,33 | 0,67 | 119,9 |  | 57 | 0,89 | 0,44 | 124 |
| 6 | 1,41 | 0,71 | 133,1 |  | 32 | 2,78 | 1,39 | 120,3 |  | 58 | 0,45 | 0,22 | 128,6 |
| 7 | 2,38 | 1,19 | 132,8 |  | 33 | 1,19 | 0,59 | 121,1 |  | 59 | 0,20 | 0,10 | 129,2 |
| 8 | 1,56 | 0,78 | 133,6 |  | 34 | 2,10 | 1,05 | 119,5 |  | 60 | 0,50 | 0,25 | 129,3 |
| 9 | 0,70 | 0,35 | 122 |  | 35 | 1,83 | 0,92 | 119,2 |  | 61 | 1,44 | 0,72 | 131,3 |
| 10 | 0,93 | 0,46 | 119,9 |  | 36 | 3,04 | 1,52 | 120 |  | 62 | 0,83 | 0,42 | 131 |
| 11 | 0,72 | 0,36 | 121 |  | 37 | 2,60 | 1,30 | 123 |  | 63 | 2,54 | 1,27 | 131 |
| 12 | 0,64 | 0,32 | 123,3 |  | 38 | 2,74 | 1,37 | 120,9 |  | 64 | 1,59 | 0,79 | 132 |
| 13 | 0,16 | 0,08 | 122 |  | 39 | 0,65 | 0,32 | 129,3 |  | 65 | 0,99 | 0,50 | 125,4 |
| 14 | 0,15 | 0,08 | 120,8 |  | 40 | 0,73 | 0,37 | 129,3 |  | 66 | 0,37 | 0,19 | 122,5 |
| 15 | 0,15 | 0,08 | 119,8 |  | 41 | 0,93 | 0,46 | 124,2 |  | 67 | 0,36 | 0,18 | 127,4 |
| 16 | 0,54 | 0,27 | 120,9 |  | 42 | 0,66 | 0,33 | 132,6 |  | 68 | 0,49 | 0,25 | 122,5 |
| 17 | 0,44 | 0,22 | 119 |  | 43 | 0,56 | 0,28 | 131,1 |  | 69 | 1,34 | 0,67 | 120,6 |
| 18 | 0,40 | 0,20 | 119,4 |  | 44 | 0,83 | 0,42 | 126,3 |  | 70 | 2,57 | 1,29 | 120,2 |
| 19 | 0,81 | 0,40 | 121,9 |  | 45 | 0,27 | 0,14 | 133,4 |  | 71 | 0,25 | 0,13 | 120,3 |
| 20 | 3,17 | 1,58 | 134,1 |  | 46 | 0,48 | 0,24 | 132,3 |  | 72 | 1,17 | 0,59 | 133,6 |
| 21 | 0,19 | 0,09 | 120,6 |  | 47 | 1,20 | 0,60 | 128,3 |  | 73 | 1,73 | 0,86 | 119,9 |
| 22 | 0,28 | 0,14 | 119,3 |  | 48 | 0,33 | 0,16 | 124,9 |  | 74 | 0,78 | 0,39 | 131,2 |
| 23 | 0,26 | 0,13 | 118,7 |  | 49 | 1,00 | 0,50 | 123 |  | 75 | 3,90 | 1,95 | 118,7 |
| 24 | 0,09 | 0,05 | 119,7 |  | 50 | 1,69 | 0,85 | 120,6 |  | 76 | 3,72 | 1,86 | 116,8 |
| 25 | 0,66 | 0,33 | 119,4 |  | 51 | 1,16 | 0,58 | 121,1 |  | 77 | 1,23 | 0,62 | 115,7 |
| 26 | 0,68 | 0,34 | 117,9 |  | 52 | 0,37 | 0,18 | 125,9 |  | 78 | 0,81 | 2,22 | 115,9 |

Расчет водопроводной сети выполнялся по специально выполненной программе на ЭВМ. Основные параметры, которые заносятся для расчета: номера начал и концов участков, диаметры участков, длины участков,  расчетные узловые расходы, коэффициенты увеличения сопротивления труб в результате длительной эксплуатации, топографические отметки узлов схемы, требуемые напоры на участках сети.  Расчетные схемы водоснабжения приведены ниже.  			При выполнении расчета программа анализирует существующее состояние трубопроводов при заданной нагрузке и предлагает их возможную замену с указанием новых диаметров. При необходимости нагрузка на участки и трассировка проектируемых трубопроводов может быть дополнена и, соответственно, выполнен новый расчет сети.  Одновременно выполняется расчёт

сети на случай пожара. В соответствии с п.2.21 СНиП 2.04.02-84 (далее СНиП) расчёт при пожаре выполняется в режиме максимального хозяйственно-питьевого потребления.  По табл.5 СНиП для  населения до 25тыс. человек принимается 2 пожара по 15л/сек на один пожар. Расчёт показал, что существующая схема не отвечает требованиям пожарной безопасности.  Так, по результатам расчёта на максимальный водоразбор требуется перекладка существующих участков 1, 44, 74 на трубопроводы большего диаметра общей протяжённостью 1709м., а с учётом пропуска пожарного расхода – 3948м. на участках 1,10,26,41,44,74,93,95.

Данные по п.Введенский принимаются расход 410м3/сутки или 17.08м3/час или средний секундный расход 4.74л/сек.

Таблица1. 2а  Данные по участкам                     Таблица1.3а.      Отметки

сети водоснабжения.                                     в узлах водопроводной сети

| №№ участков схемы | №№ начала и конца | Диаметр | Длина |  | №№ узлов схемы | Абсолютная отметка узла, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | 100 | 1180 |  | 1 | 120.30 |
| 2 | 1-3 | 150 | 120 |  | 2 | 120.20 |
| 3 | 3-4 | 70 | 336 |  | 3 | 119.60 |
| 4 | 3-5 | 100 | 494 |  | 4 | 119.80 |
| 5 | 5-7 | 50 | 228 |  | 5 | 120.00 |
| 6 | 5-6 | 100 | 144 |  | 6 | 120.30 |
| - |  |  |  |  | 7 | 120.17 |

    - 1 очередь строительства (2015 год)

Общее водопотребление сохраняется на уровне 2012г..

С учётом проведённого расчета по существующему состоянию на 1 очередь строительства 2015 год проектировщиком намечаются замена трубопроводов  некоторых участков сети за счет увеличения диаметра труб, для обеспечения кольцевания добавляются перемычки.  Первоначальные расходы на участках в 1 и 2 зонах застройки остаются  на уровне расчётной схемы по существующему состоянию, а на участках 3 зоны, в результате увеличения общей длины сети за счет добавления новых участков(перемычек), расчётные расходы на участках  изменят свои значения по сравнению с 2012г. Подключение микрорайона «ЯмбургГазоДобыча» осуществляется в узле 37 на схеме водопровода на 2015 год.

Данные расчета представлены в таблицах 1.4 и 1.5.

Таблица 1.4. Данные по участкам сети водоснабжения на 2015 год.

| Nп/п | Участок | Диаметр | Длина |  | Nп/п | Участок | Диаметр | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | 200 | 678 |  | 33 | 28-29 | 150 | 345 |
| 2 | 2-3 | 250 | 461 |  | 34 | 5-29 | 150 | 165 |
| 3 | 3-4 | 100 | 709 |  | 35 | 29-9 | 150 | 469 |
| 4 | 3-4 | 150 | 302 |  | 36 | 30-31 | 100 | 473 |
| 5 | 4-5 | 150 | 215 |  | 37 | 31-9 | 100 | 246 |
| 6 | 5-7 | 100 | 1363 |  | 38 | 19-18 | 200 | 419 |
| 7 | 7-8 | 100 | 222 |  | 39 | 18-35 | 100 | 312 |
| 8 | 8-9 | 150 | 134 |  | 40 | 18-17 | 200 | 493 |
| 9 | 5-6 | 150 | 235 |  | 41 | 17-34 | 100 | 171 |
| 10 | 7-6 | 150 | 72 |  | 42 | 34-33 | 100 | 215 |
| 11 | 6-8 | 150 | 233 |  | 43 | 34-32 | 100 | 344 |
| 12 | 1-20 | 300 | 314 |  | 44 | 32-30 | 100 | 134 |
| 13 | 20-25 | 150 | 355 |  | 45 | 32-12 | 100 | 473 |
| 14 | 25-28 | 150 | 694 |  | 46 | 12-31 | 100 | 134 |
| 15 | 20-21 | 300 | 170 |  | 47 | 32-15 | 150 | 470 |
| 16 | 21-22 | 100 | 427 |  | 48 | 17-16 | 200 | 355 |
| 17 | 22-23 | 100 | 48 |  | 49 | 16-15 | 200 | 267 |
| 18 | 23-2 | 100 | 94 |  | 50 | 20-36 | 300 | 1618 |
| 19 | 23-26 | 100 | 431 |  | 51 | 36-16 | 300 | 189 |
| 20 | 3-26 | 250 | 61 |  | 52 | 36-37 | 150 | 1103 |
| 21 | 26-27 | 250 | 141 |  | 53 | 15-14 | 150 | 446 |
| 22 | 27-28 | 200 | 132 |  | 54 | 15-14 | 200 | 118 |
| 23 | 25-24 | 100 | 133 |  | 55 | 14-13 | 150 | 47 |
| 24 | 21-24 | 100 | 354 |  | 56 | 13-12 | 100 | 163 |
| 25 | 24-22 | 100 | 72 |  | 57 | 13-11 | 100 | 366 |
| 26 | 24-27 | 100 | 521 |  | 58 | 11-31 | 100 | 288 |
| 27 | 25-35 | 150 | 248 |  | 59 | 12-11 | 100 | 153 |
| 28 | 1-19 | 200 | 812 |  | 60 | 11-10 | 100 | 214 |
| 29 | 19-35 | 150 | 337 |  | 61 | 13-37 | 150 | 567 |
| 30 | 35-33 | 150 | 605 |  | 62 | 37-10 | 150 | 655 |
| 31 | 33-30 | 100 | 291 |  | 63 | 10-9 | 150 | 1021 |
| 32 | 30-29 | 150 | 251 |  |  |  |  |  |

Таблица 1.5. Узловые расходы и отметки в узлах водопроводной сети на 2015 год.

| Узел | Расход с прилегающих участков, л/с | Узловой расход, л/с | Отметка узла |  | Узел | Расход с прилегающих участков, л/с | Узловой расход, л/с | Отметка узла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0,00 | 127,2 |  | 20 | 0,60 | 0,30 | 125,4 |
| 2 | 0,64 | 0,57 | 131,5 |  | 21 | 1,09 | 0,54 | 124 |
| 3 | 5,91 | 2,95 | 131,8 |  | 22 | 0,63 | 0,31 | 129,2 |
| 4 | 6,15 | 3,08 | 132,8 |  | 23 | 0,66 | 0,33 | 129,3 |
| 5 | 3,74 | 1,87 | 133,6 |  | 24 | 1,24 | 0,62 | 126,9 |
| 6 | 0,62 | 0,31 | 124,8 |  | 25 | 1,64 | 0,82 | 128,2 |
| 7 | 1,90 | 0,95 | 123,3 |  | 26 | 1,51 | 0,75 | 131,3 |
| 8 | 0,67 | 0,34 | 120,9 |  | 27 | 1,97 | 0,98 | 131 |
| 9 | 2,14 | 1,07 | 121,9 |  | 28 | 3,19 | 1,59 | 131 |
| 10 | 2,17 | 1,09 | 119,4 |  | 29 | 3,38 | 1,69 | 134,1 |
| 11 | 4,29 | 2,15 | 120 |  | 30 | 1,32 | 0,66 | 129,3 |
| 12 | 2,21 | 1,10 | 120,9 |  | 31 | 2,94 | 1,47 | 123 |
| 13 | 5,68 | 2,84 | 120,3 |  | 32 | 1,09 | 0,54 | 124,2 |
| 14 | 3,06 | 1,53 | 119,9 |  | 33 | 1,27 | 0,64 | 132,6 |
| 15 | 4,71 | 2,35 | 120,2 |  | 34 | 0,84 | 0,42 | 131,1 |
| 16 | 2,69 | 1,35 | 120,9 |  | 35 | 1,72 | 0,86 | 128,3 |
| 17 | 1,17 | 0,58 | 126,3 |  | 36 | 6,48 | 3,24 | 119,1 |
| 18 | 1,40 | 0,70 | 123 |  | 37 | 9,12 | 6,37 | 115,9 |
| 19 | 0,87 | 0,43 | 121,1 |  |  |  |  |  |

С учётом намеченного строительства новых и реконструируемых участков сети, а также изменения диаметров трубопроводов по результатам расчёта на случай пожара(участки 13,29,30,33,38,39,42) в 2015г. требуется новое строительство и реконструкция сети водопровода в соответствии с таблицами 1.6 и 1.7

На 2015г. проектируется кольцевание водопроводных сетей по п.Введенский с существующим  расходом 410м3/сутки или 17.08м3/час или средний секундный расход 4.74л/сек.

Таблица 1.4а  Данные по участкам                     Таблица1.5а.      Отметки

сети водоснабжения.                                     в узлах водопроводной сети

| №№ участков схемы | №№ начала и конца | Диаметр | Длина |  | №№ узлов схемы | Абсолютная отметка узла, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | 100 | 75 |  | 1 | 120.30 |
| 2 | 2-3 | 150 | 65 |  | 2 | 120.20 |
| 3 | 2-6 | 70 | 10 |  | 3 | 119.60 |
| 4 | 6-7 | 100 | 72 |  | 4 | 119.80 |
| 5 | 6-5 | 50 | 204 |  | 5 | 120.00 |
| 6 | 4-5 | 100 | 75 |  | 6 | 120.30 |
| 7 | 1-4 | 100 | 80 |  | 7 | 120.17 |
| 8 | 4-8 | 150 | 64 |  | 8 | 121.40 |
| 9 | 8-9 | 70 | 78 |  | 9 | 119.60 |
| 10 | 9-5 | 100 | 100 |  | 10 | 120.50 |
| 11 | 9-10 | 100 | 37 |  | - | - |

Таблица 1.6

| Номер расчётного участка | Новый диаметр мм. | Длина участка м. | Вид строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 200 | 355 | Новое |
| 29 | 200 | 337 | Реконструкция |
| 30 | 200 | 605 | Реконструкция |
| 33 | 200 | 345 | Реконструкция |
| 38 | 250 | 419 | Реконструкция |
| 39 | 125 | 312 | Реконструкция |
| 42 | 150 | 215 | Реконструкция |
| 64 | 150 | 300 | Новое |
| 27 | 150 | 46 | Реконструкция |
| 14 | 150 | 694 | Реконструкция |
| 4 | 150 | 302 | Реконструкция |
| 5 | 150 | 205 | Реконструкция |
| 11 | 150 | 233 | Реконструкция |
| 63 | 150 | 1021 | Реконструкция |
| 62 | 150 | 655 | Реконструкция |
| 61 | 150 | 597 | Новое |
| 51 | 300 | 189 | Реконструкция |
| 49 | 200 | 267 | Реконструкция |
| 48 | 200 | 221 | Реконструкция |
| 43 | 100 | 146 | Реконструкция |
| 37 | 100 | 246 | Новое |
| 60 | 100 | 214 | Новое |
| 15 | 300 | 170 | Новое |
| 13 | 150 | 355 | Новое |
| 9 | 150 | 235 | Новое |
| Пос.Введенский |
| 3 | 100 | 10 | Новое |
| 8 | 100 | 64 | Новое |
| 4 | 100 | 72 | Реконструкция |
| 5 | 100 | 204 | Реконструкция |
| 9 | 100 | 78 | Реконструкция |

Таблица 1.7

| Диаметр мм. | Общая протяженность нового строительства, м. | Общая протяженность реконструкции, м. | Общая протяженность строительства, м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 534 | 746 | 1280 |
| 125 | - | 312 | 312 |
| 150 | 890 | 3968 | 4858 |
| 200 | 355 | 1775 | 2130 |
| 250 | - | 419 | 852 |
| 300 | 170 | 189 | 359 |

    - Расчётный срок  (2027 год)

На 2027 год генпланом предусмотрена численность населения в   количестве 16500 человек. В Южной части города предполагается строительство промышленных объектов, в Северо-Восточной части – частный сектор.

Суточный расход составит Qсут. = 6534 м3/сут. В том числе 1151,5 м3/сут. – расход на нужды промышленных объектов и 5382,5 м3/сут. – на нужды населения. Секундный расход – qс = 75,63 л/с.

Соотношение населения по зонам принимается на уровне существующего состояния(1.4.1), в результате в них определятся следующие расходы на водопотребление:

-	1 зона: q1 = 30,20 л/с.

-	2 зона: q2 = 16,22 л/с.

-	qост = 13,04 л/с.

-	с микрорайона: qм-н = 2,84 л/с.

-	ПП: qпп = 13,33 л/с.

Подключение микрорайона «ЯмбургГазоДобыча» осуществляется в узле 37 на схеме 3.

Результаты расчета приведены в таблицы 1.8 и 1.9.

Таблица 1.8. Данные по участкам сети водоснабжения на 2027 год.

| Nп/п | Участок | Диаметр | Длина |  | Nп/п | Участок | Диаметр | Длина |  | Nп/п | Участок | Диаметр | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | 200 | 678 |  | 33 | 30-29 | 150 | 251 |  | 65 | 13-37 | 150 | 567 |
| 2 | 2-3 | 250 | 461 |  | 34 | 28-29 | 150 | 345 |  | 66 | 37-10 | 150 | 655 |
| 3 | 3-4 | 100 | 709 |  | 35 | 5-29 | 150 | 165 |  | 67 | 10-53 | 150 | 507 |
| 4 | 3-4 | 150 | 302 |  | 36 | 29-9 | 150 | 469 |  | 68 | 53-9 | 150 | 514 |
| 5 | 4-5 | 150 | 215 |  | 37 | 30-31 | 100 | 473 |  | 69 | 47-46 | 150 | 956 |
| 6 | 5-48 | 100 | 703 |  | 38 | 31-9 | 100 | 246 |  | 70 | 38-46 | 100 | 152 |
| 7 | 48-7 | 100 | 660 |  | 39 | 19-18 | 200 | 419 |  | 71 | 46-45 | 150 | 42 |
| 8 | 7-8 | 100 | 222 |  | 40 | 18-35 | 100 | 312 |  | 72 | 45-44 | 150 | 988 |
| 9 | 8-9 | 150 | 134 |  | 41 | 18-17 | 200 | 493 |  | 73 | 44-43 | 150 | 867 |
| 10 | 5-6 | 150 | 235 |  | 42 | 17-34 | 100 | 171 |  | 74 | 43-42 | 150 | 302 |
| 11 | 7-6 | 150 | 72 |  | 43 | 34-33 | 100 | 215 |  | 75 | 42-41 | 150 | 336 |
| 12 | 6-8 | 150 | 233 |  | 44 | 34-32 | 100 | 344 |  | 76 | 41-40 | 150 | 2532 |
| 13 | 1-20 | 300 | 314 |  | 45 | 32-30 | 100 | 134 |  | 77 | 41-40 | 100 | 198 |
| 14 | 20-25 | 150 | 355 |  | 46 | 32-12 | 100 | 473 |  | 78 | 40-39 | 150 | 413 |
| 15 | 25-28 | 150 | 694 |  | 47 | 12-31 | 100 | 134 |  | 79 | 45-39 | 100 | 509 |
| 16 | 20-21 | 300 | 170 |  | 48 | 32-15 | 150 | 470 |  | 80 | 45-42 | 100 | 857 |
| 17 | 21-22 | 100 | 427 |  | 49 | 17-16 | 200 | 355 |  | 81 | 48-49 | 150 | 241 |
| 18 | 22-23 | 100 | 48 |  | 50 | 16-15 | 200 | 267 |  | 82 | 49-50 | 150 | 401 |
| 19 | 23-2 | 100 | 94 |  | 51 | 20-47 | 300 | 890 |  | 83 | 50-51 | 150 | 612 |
| 20 | 23-26 | 100 | 431 |  | 52 | 47-36 | 300 | 728 |  | 84 | 51-52 | 150 | 1293 |
| 21 | 3-26 | 250 | 61 |  | 53 | 36-16 | 300 | 189 |  | 85 | 52-53 | 100 | 927 |
| 22 | 26-27 | 250 | 141 |  | 54 | 36-38 | 150 | 198 |  | 86 | 49-58 | 100 | 569 |
| 23 | 27-28 | 200 | 132 |  | 55 | 38-39 | 150 | 582 |  | 87 | 58-54 | 100 | 494 |
| 24 | 25-24 | 100 | 133 |  | 56 | 39-37 | 150 | 323 |  | 88 | 54-53 | 150 | 85 |
| 25 | 21-24 | 100 | 354 |  | 57 | 15-14 | 150 | 446 |  | 89 | 58-57 | 100 | 220 |
| 26 | 24-22 | 100 | 72 |  | 58 | 15-14 | 200 | 118 |  | 90 | 50-57 | 100 | 203 |
| 27 | 24-27 | 100 | 521 |  | 59 | 14-13 | 150 | 47 |  | 91 | 57-55 | 100 | 403 |
| 28 | 25-35 | 150 | 248 |  | 60 | 13-12 | 100 | 163 |  | 92 | 51-56 | 100 | 385 |
| 29 | 1-19 | 200 | 812 |  | 61 | 13-11 | 100 | 366 |  | 93 | 52-56 | 100 | 65 |
| 30 | 19-35 | 150 | 337 |  | 62 | 11-31 | 100 | 288 |  | 94 | 56-57 | 100 | 431 |
| 31 | 35-33 | 150 | 605 |  | 63 | 12-11 | 100 | 153 |  | 95 | 56-55 | 100 | 356 |
| 32 | 33-30 | 100 | 291 |  | 64 | 11-10 | 100 | 214 |  | 96 | 55-54 | 100 | 226 |

Таблица 1.9. Узловые расходы и отметки в узлах водопроводной сети на 2027 год

| Узел | Расход с прилегающих участков, л/с | Узловой расход, л/с | Отметка узла |  | Узел | Расход с прилегающих участков, л/с | Узловой расход, л/с | Отметка узла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0,00 | 127,2 |  | 30 | 0,68 | 0,34 | 129,3 |
| 2 | 0,33 | 0,30 | 131,5 |  | 31 | 3,75 | 1,88 | 123 |
| 3 | 8,67 | 4,34 | 131,8 |  | 32 | 0,56 | 0,28 | 124,2 |
| 4 | 9,61 | 4,80 | 132,8 |  | 33 | 0,66 | 0,33 | 132,6 |
| 5 | 3,53 | 1,77 | 133,6 |  | 34 | 0,43 | 0,22 | 131,1 |
| 6 | 0,32 | 0,16 | 124,8 |  | 35 | 0,89 | 0,44 | 128,3 |
| 7 | 0,56 | 0,28 | 123,3 |  | 36 | 3,05 | 1,53 | 119,1 |
| 8 | 0,35 | 0,17 | 120,9 |  | 37 | 7,40 | 6,54 | 115,9 |
| 9 | 0,81 | 0,40 | 121,9 |  | 38 | 6,24 | 3,12 | 118,7 |
| 10 | 0,81 | 0,41 | 119,4 |  | 39 | 8,89 | 4,45 | 116,8 |
| 11 | 6,49 | 3,24 | 120 |  | 40 | 5,98 | 2,99 | 115,8 |
| 12 | 3,47 | 1,73 | 120,9 |  | 41 | 5,84 | 2,92 | 115,9 |
| 13 | 8,93 | 4,47 | 120,3 |  | 42 | 2,85 | 1,42 | 115,9 |
| 14 | 4,82 | 2,41 | 119,9 |  | 43 | 2,23 | 1,11 | 116,1 |
| 15 | 6,83 | 3,42 | 120,2 |  | 44 | 3,53 | 1,77 | 116,4 |
| 16 | 3,80 | 1,90 | 120,9 |  | 45 | 4,76 | 2,38 | 118,4 |
| 17 | 0,60 | 0,30 | 126,3 |  | 46 | 0,68 | 0,34 | 118,5 |
| 18 | 0,72 | 0,36 | 123 |  | 47 | 0,57 | 0,28 | 120,6 |
| 19 | 0,45 | 0,22 | 121,1 |  | 48 | 0,95 | 0,47 | 119,8 |
| 20 | 0,31 | 0,16 | 125,4 |  | 49 | 0,72 | 0,36 | 119,3 |
| 21 | 0,56 | 0,28 | 124 |  | 50 | 0,72 | 0,36 | 118,7 |
| 22 | 0,32 | 0,16 | 129,2 |  | 51 | 1,36 | 0,68 | 120,2 |
| 23 | 0,34 | 0,17 | 129,3 |  | 52 | 1,35 | 0,68 | 119,7 |
| 24 | 0,64 | 0,32 | 126,9 |  | 53 | 0,90 | 0,45 | 119,2 |
| 25 | 0,85 | 0,42 | 128,2 |  | 54 | 0,48 | 0,24 | 119,6 |
| 26 | 1,84 | 0,92 | 131,3 |  | 55 | 0,58 | 0,29 | 119,7 |
| 27 | 2,45 | 1,22 | 131 |  | 56 | 0,73 | 0,37 | 119,3 |
| 28 | 4,15 | 2,07 | 131 |  | 57 | 0,74 | 0,37 | 118,4 |
| 29 | 4,42 | 2,21 | 134,1 |  | 58 | 0,76 | 0,38 | 118,3 |

С учётом намеченного строительства новых и реконструируемых участков сети, а также изменения диаметров трубопроводов по результатам расчёта на случай пожара(участки 30,32,40,43,46) в 2027г. требуется новое строительство и реконструкция сети водопровода в соответствии с таблицами 1.10и 1.11

На 2027г. состояние водопроводных сетей по п.Введенский остается на уровне 2015г. с проектным  расходом 474.73м3/сутки или 19.78м3/час или средний секундный расход 5.49л/сек.

Таблица 1.8а  Данные по участкам                     Таблица1.9а.      Отметки

сети водоснабжения.                                     в узлах водопроводной сети

| №№ участков схемы | №№ начала и конца | Диаметр | Длина |  | №№ узлов схемы | Абсолютная отметка узла, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | 100 | 75 |  | 1 | 120.30 |
| 2 | 2-3 | 150 | 65 |  | 2 | 120.20 |
| 3 | 2-6 | 70 | 10 |  | 3 | 119.60 |
| 4 | 6-7 | 100 | 72 |  | 4 | 119.80 |
| 5 | 6-5 | 50 | 204 |  | 5 | 120.00 |
| 6 | 4-5 | 100 | 75 |  | 6 | 120.30 |
| 7 | 1-4 | 100 | 80 |  | 7 | 120.17 |
| 8 | 4-8 | 150 | 64 |  | 8 | 121.40 |
| 9 | 8-9 | 70 | 78 |  | 9 | 119.60 |
| 10 | 9-5 | 100 | 100 |  | 10 | 120.50 |
| 11 | 9-10 | 100 | 37 |  | - | - |

Таблица 1.10

| Номер расчётного участка | Новый диаметр мм. | Длина участка м. | Вид строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | 150 | 291 | Реконструкция |
| 40 | 150 | 312 | Реконструкция |
| 46 | 125 | 473 | Реконструкция |
| 81 | 150 | 241 | Новое |
| 82 | 150 | 401 | Новое |
| 83 | 150 | 612 | Новое |
| 84 | 150 | 1293 | Новое |
| 85 | 150 | 927 | Новое |
| 86 | 100 | 569 | Новое |
| 87 | 100 | 494 | Новое |
| 88 | 150 | 85 | Новое |
| 89 | 100 | 220 | Новое |
| 90 | 100 | 203 | Новое |
| 91 | 100 | 403 | Новое |
| 92 | 100 | 385 | Новое |
| 93 | 100 | 65 | Новое |
| 94 | 100 | 431 | Новое |
| 95 | 100 | 356 | Новое |
| 96 | 100 | 226 | Новое |
| 72 | 150 | 988 | Новое |
| 73 | 150 | 867 | Новое |
| 74 | 150 | 302 | Новое |
| 75 | 150 | 336 | Новое |
| 76 | 150 | 2532 | Новое |
| 77 | 100 | 198 | Новое |
| 78 | 150 | 413 | Новое |
| 79 | 100 | 509 | Новое |
| 80 | 100 | 857 | Новое |
| 71 | 150 | 47 | Новое |

Таблица 1.11

| Диаметр мм. | Общая протяженность нового строительства, м. | Общая протяженность реконструкции, м. | Общая протяженность строительства, м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 4908 | - | 4908 |
| 150 | 7968 | 1076 | 9044 |

  - Резервуары чистой воды

На 2015г. максимальное хозяйственно-питьевое водопотребление составляет 91.4л/сек( сумма расходов участков 1,12,28) или 329.04м3/час. В соответствии с п.2.24 и 9.4 время пожара назначается 3 часа при условии хранения пожарного и максимального хозяйственно-питьевого расхода в резервуарах чистой воды. Общий пожарный расход составит 30л/сек(2 пожара по 15л/сек). Пожарный объем на 3 часа принимается 324м3, на максимальное хозяйственно-питьевое водопотребление – 329.04х3=987.12м3. Общий неприкосновенный запас определится в 1311м3.  Принимается дополнительно к строительству один резервуар ёмкостью1000м3

На 2027г. максимальное хозяйственно-питьевое водопотребление составляет 145.7л/сек( сумма расходов участков 1,13,29) или 524.5м3/час. Пожарный объем на 3 часа принимается 324м3, на максимальное хозяйственно-питьевое водопотребление – 524.5х3=1573.56м3. Общий неприкосновенный запас определится в 1898м3.  Принимается дополнительно к строительству один резервуар ёмкостью1000м3.

1.6  Водозаборные сооружения

В соответствии с генпланом на 2027г. требуется водопотребление в количестве 8500м3/сутки. Из учёта, что в настоящее время расход 4100м3/сутки обеспечивают 6 скважин, одна скважина ориентировочно подает 683м3/сутки. Для проектного водопотребления требуется дополнительно подать в водопроводную сеть 4400м3/сутки или дополнительно выполнить строительство 7скважин.

  - Основные выводы

1.     Существующая система водоснабжения имеет значительный дефицит по пропуску максимальных хозяйственно-питьевых и пожарных расходов.

- Ёмкость резервуаров чистой воды недостаточна для хранения неприкосновенного запаса на случай пожара.

- Водопроводные сети имеют значительный амортизационный и физический износ.

- На период 2015 года необходимо выполнить строительство водопроводных сетей с устройством перемычек(кольцевание сети) и замену основных существующих трубопроводов на больший диаметр. Строительство резервуара чистой воды 1000м3-1шт.

- На перспективу 2027г. необходимо выполнить частичную замену существующих трубопроводов, увеличить мощность водозаборных сооружений и емкость резервуаров чистой воды.

# 2.  Водоотведение

# 2.1 Структура сбора и очистки сточных вод муниципального образования

# Схема канализации города раздельная, категория сточных вод- смесь производственных и хозяйственно-бытовых.

# Эксплуатацию системы водоотведения выполняет ООО «Водоканал города Покров». В систему входят внутриквартальные, внутридворовые и уличные канализационные сети общей протяжённостью 39.84км., канализационные насосные станции перекачки в количестве 10штук, производительностью установленных насосов от160 до 500м3/час, очистные сооружения канализации(ОСК), проектной производительностью 3600м3/сутки.

# В структуре организации находятся органы управления: директор, главный инженер, плановый отдел, производственно-технический отдел, служба канализационных сетей и насосных станций, очистные сооружения канализации,  аварийно-диспетчерской служба.

# Очистные сооружения канализации города принимают все хозяйственно-бытовые стоки, образующиеся на территории города.

# Централизованной системой канализации не охвачена ориентировочно половина территории города(около 35га.), которая застроена частными домами, где проживает около 25% населения.

# 2.2 Канализационные очистные сооружения и прямые выпуски 	Существующие ОСК биологической очистки введены в эксплуатацию в 1975 году. Производительность ОСК 3600 м3 /сутки или 150 м3 /час.

# Очищенные стоки сбрасываются по береговому выпуску в р. Шитка (водоём рыбохозяйственного значения 2 категории);

# Фактический приток сточных вод в 2012г. составляет 4694.21м3/сутки.

# Сооружения состоят:

# Приемная камера	— 2 шт.

- Песколовки металлические тангенциальные    — 6 шт.

- Первичные отстойники двухъярусные(Д=12.0м)	—8 шт.

- Аэротенк – смеситель (18х42м. Н=5.0м.)	— 1 шт.

- Отстойники вторичные (Д=6.0м.)	— 6 шт.

- Контактные резервуары (Д=6.0м.)	— 2 шт.

- Хлораторная на гипохлориде кальция	— 1 шт.

- Иловые карты(30х30м.)	— 5 шт.

- Песковая площадка(10х10м.)	— 1 шт.

- Блок насосно-воздуходувной станции(воздуходувка ТВ80-1.6М1-01, производительностью 100м3/мин)	—1шт.

- Лаборатория	—1 шт.

# Эффективность очистки по основным показателям в %:

# -БПК5 -95.2

# -Взвешенные вещества- 91.2

# -Фосфаты (по Р) – 89.7

# -Сульфаты – 9.7

# - Азот аммонийный – 98.8

# - Железо – 93.8

# - Нефтепродукты – 93.3

# - СПАВ (А) – 85.7

# - Сухой остаток – 16.6

# - ХПК – 95.4

# Для обеззараживания очищенных сточных вод применяется раствор гипохлорита кальция

Из учёта расхода активного хлора 3г\м3(СНиП 2.04.03-85(далее СНиП), п.6.223 для полной биологической очистки ) на расход стоков 4694.21м3/сутки требуется активного хлора

4694.21х3\1000=14.08кг.

Предлагается гипохлорит кальция с выходом активного хлора 50%

Итого гипохлорита кальция требуется 14.08х100\50=28.16кг\сутки  Фактически расход реагента зависит от дозы остаточного активного хлора после хлорирования, который контролируется в пределах 1.42мг/л.

# Электроснабжение ОСК осуществляется по одной линии. В соответствии с п.5.1 и табл.20 очистные сооружения относятся к 1 категории надёжности. Для этого требуется резервное электроснабжение объекта. Теплоснабжение- централизованное от городских тепловых сетей.

# Амортизационный и физический износ основного оборудования в среднем составляет - 80%

# Узким местом в технологической схеме ОСК по результатам наладочных работ являются вторичные отстойники, которые могут пропустить не более 3200м3/сутки. Также первичные отстойники в настоящее время забиты осадком и не выполняют в полной мере своих функций.

# Учет сточных вод осуществляется раходомером «Эхо», который установлен после аэротенка.

# На очистные сооружения поступают, в основном, сточные воды от населения г. Покров, объектов соцкультбыта, прочих организаций и промышленных предприятий. Основным абонентом является население(63.7%)

# При нештатных ситуациях во избежание затопления КНС существуют аврийные выпуски в районе КНС 2,3,4.	 Для исключения нештатных ситуаций необходимо выполнить резервное электроснабжение, устройство двух напорных трубопроводов после КНС. В настоящее время резервного электропитания на КНС не имеется. Замещения другими сооружениями не предусмотрено;

# 2.3 Утилизация осадков сточных вод

# Утилизация осадков выполняется по следующей схеме:

# - крупные отбросы, которые задерживаются на решётках, а также прочие коммунальные отходы, складируются в контейнерах, объемом 0.75м3 или бункерах, объемом 8м3 с последующим вывозом на полигон ТБО (городская свалка);

# - песок, шлак и другие механические примеси оседают в бункерах тангенциальных песколовок и затем под гидростатическим напором транспортируются на песковую площадку.   По мере обезвоживания и наполнения осадок вывозится на полигон ТБО;

# - осадки из первичных отстойников и избыточный активный ил из вторичных отстойников подаются на иловые карты. По мере обезвоживания и наполнения осадок вывозится на полигон ТБО;

# - эксплуатирующая организация ООО «Водоканал города Покров» ежегодно заключает договора со специализированной организацией ООО «Жилищно-коммунальные услуги» на вывоз ТБО и обезвоженных осадков на полигон;

# Расчет количества песка:

# При норме песка 0.02л/чел. в сутки (п. 6.31СНиП 2.04.03-85, далее (1)) суточное количество составит 12000х0.02=0.24м3 или 0.24х365=87.6м3 в год. В соответствии с п.6.33 высота валика песковой площадки должна быть 1-2м. При площади площадки 100м2 толщина осадка годового объема будет не более 1.0м., что удовлетворяет требованиям данного пункта.

# - Расчёт количества осадка

# Влажность осадка первичных отстойников принимается 95% (стр.314 Канализация населённых мест и промышленных предприятий. Справочник проектировщика., далее(2)).  Влажность избыточного активного ила принимается 99.5%

# Принимается эффект осветления (т.30(1))-50% При средней концентрации взвешенных веществ, поступающих на ОСК 89.58мг/л количество сухого осадка, поступающего на иловые карты, будет 44.79мг/л или при влажности 95% 895.8мг/л или 895.8х4694.21х1000000=4.2тн/сутки или при объемном весе 1.3тн/м3 – 5.466м3/сутки.

# На аэротенк ориентировочно поступает 50% от концентрации БПКполн. и взвешенных веществ (В). На ОСК поступает 164.6мг/л БПК5 или ориентировочно БПКполн.=164.6/0.8=205.75мг/л. При удалении в первичном отстойнике 50% на аэротенк поступает 102.9мг/л.

# Взвешенных веществ (В) поступает 44.79мг/л.

# В соответствии со стр.314(2) количество избыточного активного ила определится по формуле:

# Из=0.8хВ+0.3хБПК=0.8х44.79+0.3х102.9=66.69мг/л

# При влажности 99.5% количество составит:

# 100х66.69/0.5=13.338тн/1000м3 или 13.338х4.694= 62.61тн/сутки или при удельном весе 1.0тн/м3 - 62.61м3/сутки.

# Общий суточный объем осадка составит: 5.466+62.61=68.076м3/сутки. Годовой объем составит: 68.076х365=24847.74м3

# Существующие иловые карты представляют собой земляные сооружения – 5шт. размером 30х30м., глубиной 1-1.5м. В соответствии с расчётом карты не удовлетворяют расчётному объему осадка. Возможности перераспределения осадка на другие сооружения нет, только вывоз на полигон ТБО по мере его накопления.

# 2.4 Сети централизованных систем водоотведения и сооружений на них

# Структура канализационных сетей представляет собой классическую схему. В микрорайонах многоэтажных домов выпуски подключаются к внутриквартальным сетям, которые объединяются и транспортируют стоки в уличные сети. Жилые дома и здания, располагающиеся вдоль улиц, подключаются непосредственно к уличным сетям. Рельеф местности города ровный, абсолютные отметки изменяются в пределах 115-135м.    Самотечные трубопроводы при таком рельефе и малом расходе должны иметь значительный уклон не менее 0.008для диаметров 150мм. и 0.007 для диаметров 200мм. (п.2.41(1)).  Поэтому при ровной поверхности самотечные трубопроводы через расстояние ориентировочно до 1км. заглубляются на большую глубину до 8.0м. При большей глубине возникают проблемы с обслуживанием канализационных сетей. Во избежание этого устанавливаются канализационные насосные станции с перекачкой сточных вод по напорным трубопроводам. Из 39.4км. канализационных сетей в городе удельное количество напорных трубопроводов составляет 23% или 9.15км.

# Канализационные сети, всего —39,84 км, из них: напорный	— 9,15 км, самотечный       — 30,69 км 				в т.ч. 0 до 250 мм-36.9км. от 250 до 500 мм-2.94км. Материал канализационных труб — чугун, керамика, железобетон, сталь. Процент износа канализационных сетей — 60,62%.
 	На напорных сетях устанавливается запорная арматура – задвижки;

На канализационных сетях города функционируют 10 канализационных насосных станций перекачки.

# Таблица2.1

| Канализационные насосные станции г. Покров, п.Введенсккнй |
| --- |
| №№ п/п | Наименован ие объекта | Место расположения | Производительно сть м/час | Процен т износа % | Марка насосов | Кол-во насосов | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | КНС-1 | г. Покров, ул.Советская (у кот.№1) | 250 | 96 | СД-60х45Н сд- 250х22,5Н | - 1 шт. - 1 шт. |  |
| 2. | КНС-2 | г. Покров, ул.Советская (у рынка) | 160 | 96 | СД-160х45Н | - 2 шт. |  |
| 3. | КНС-3 | г.Покров ул.Фейгина (у р.Шитка) | 500 | 85 | сд- 250х22,5Н | - 3 шт. |  |
| 4. | кнс «Микрорайо н Центральны й» | г.Покров, м/р-н «Центральный» | 500 | 25 | сд- 250х22,5Н | - 3 шт. |  |
| 5. | КНС «Северная» | г.Покров, ул.Северная | 250 | 27 | сд- 250х22,5Н | - 2 шт. |  |
| 6. | КНС «Ямбургская » | г.Покров, п.Ямбург-газдобыча» | 160 | 20,6 | СД-60х45Н | - 2 шт. |  |
| 7. | КНС №1 (у озера) | г.Покров, п.Введенский | 250 | 80 | сд- 250х22,5Н | - 2 шт. |  |
| 8. | КНС №2 (у вахты СпецПУ) | г.Покров, п.Введенский | 160 | 80 | ФГ 1/60x40 | - 2 шт. |  |
| 9. | КНС «Головная» | г.Покров, территория действующих оск |  |  | СД-55х45Н | - 2 шт. |  |
| 10. | КНС «АТП» | г. Покров, ул. Октябрьская, 111 (территория АТП) | 160 | 100 | СД-60х45Н | - 2 шт. |  |

# Аварийные выпуски имеются на КНС2,3,4.

# Общая схема канализации разбита на 8 основных локальных схем. Нижней конечной точкой каждой схемы являются КНС, которые перекачивают сточные воды в другую локальную схему или на головную КНС.

# Аварийные ситуаций в 2012г. зарегистрировано 3шт(в основном на напорных трубопроводах)., при этом на ликвидацию аварии в среднем затрачивается около 12 часов. Текущие и капитальные работы планируются на основе периодических обходов, отказов элементов системы, дефектных ведомостей и проектно-сметной документации.   Стальные трубы от электрической и химической коррозии не защищены.

# Диспетчерская служба по монитору системы телемеханизации отслеживает состояние работы канализационных насосных станций.

# Для ликвидации аварий, связанных с земляными работами имеются 2 экскаватора, бульдозер.  Для устранения засоров на самотечных сетях применяются вакууммашины, КО-502.

# 2.5 Балансы производительности очистных сооружений и притока сточных вод

# По данным расходомеров на ОКС поступает 1718.08тыс.м3 недостаточно очищенных сточных вод.

# В связи с тем, что на территории города наблюдается сравнительно высокий уровень грунтовых вод(глубина ориентировочно -1.0м.), а сети имеют значительный износ, в канализацию поступает значительное количество грунтовых вод. Конкретных исследований по данной проблеме не проводились. Также в период дождей наблюдается приток поверхностных вод через колодцы и трубопроводы в систему канализации.

# 2.6 Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения муниципального образования

# Резервами системы являются КНС-3 и КНС м/р Центральный , в которых установлены по 3 насосных агрегата (1рабочий, 2 резервных для насосных станций 1 категории). КНС «Северная» имеет 2 напорных трубопровода Д=300мм.

# Дефицитом является:

# - Отсутствие резервных насосных агрегатов на всех КНС(кроме КНС-3 и КНС м/р Центральный).

# - Отсутствие вторых напорных трубопроводов на всех КНС(кроме КНС «Северная».

# -Отсутствие резервного электроснабжения на всех объектах

# - работа некоторых самотечных трубопроводов в режиме заиливания.

# - отсутствие резерва аэротенков на ОСК.

# -превышение по гидравлической нагрузке первичных и втоичных отстойников ОСК.

# 2.7Безопасность и надежность централизованных систем водоотведения муниципального образования

# Для безотказной работы системы канализации требуется выполнить резервное электроснабжение КНС и ОСК, вторые напорные трубопроводы, наличие техники для ликвидации аварий на самотечных и напорных участках.

# В результате полного прекращения процесса очистки на ОСК возможны не разрешенные сбросы веществ в водоём.

# Таблица 2.2

| №п/п | Наименование загрязняющего вещества | Формула расчёта | Сброс фактический кг/сутки | Сброс разрешенный Кг/сутки | Превышение допустимого сброса кг/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БПК5 | 164.6х4694.21 | 772.67 | 7.2 | 765.47 |
| 2 | Взвешенные вещества | 89.58х4694.21 | 420.51 | 29.71 | 390.81 |
| 3 | Фосфаты (по Р) | 1.81х4694.21 | 8.5 | 0.7 | 7.8 |
| 4 | Сульфаты | 54.59х81х4694.21 | 256.26 | 199.73 | 55.53 |
| 5 | Хлориды | 54.59х81х4694.21 | 339.77 | 273.64 | 66.13 |
| 6 | Азот аммонийный | 20.36х4694.21 | 95.57 | 1.11 | 94.46 |
| 7 | Железо | 3.125х4694.21 | 14.67 | 0.36 | 14.31 |
| 8 | Нефтепродукты | 0.24х4694.21 | 1.13 | 0.08 | 1.05 |
| 9 | СПАВ (А) | 0.265х4694.21 | 1.24 | 0.24 | 1.0 |
| 10 | Сухой остаток | 489.94х4694.21 | 2299.88 | 1524.88 | 775.0 |
| 11 | ХПК | 301.93х4694.21 | 1417.32 | - | 1417.32 |

# 2.8Управляемость централизованных систем водоотведения муниципального образования

# Управляемость системой канализации осуществляется по принципу поступления информации в диспетчерскую службу по каналам связи или по системе телеметрии.  По мере сложности инцидента принимается решение на уровне диспетчера, начальника службы, главного инженера, директора по мобилизации сил и средств для устранения нештатной ситуации.

# 2.9 Воздействие на окружающую среду

# ОСК находятся на расстоянии  210м. от жилой застройки, что удовлетворяет требованиям табл.1 СНиП . Осадок и крупный мусор отвозится на полигон ТБО(городская свалка)

# Имеется превышение сброса загрязняющих веществ по итогам 2012г.

# Таблица 2.3

| №п/п | Наименование загрязняющего вещества | Сброс фактический т/год | Сброс разрешенный т/год | Превышение допустимого сброса т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БПК5 | 13.54 | 2.628 | 10.912 |
| 2 | Взвешенные вещества | 13.46 | 10.8405 | 2.6195 |
| 3 | Фосфаты (по Р) | 0.32 | 0.257 | 0.063 |
| 4 | Сульфаты | 84.46 | 72.9007 | 11.5593 |
| 5 | Хлориды | 134.86 | 99.8771 | 34.9829 |
| 6 | Азот аммонийный | 0.43 | 0.4073 | 0.0227 |
| 7 | Железо | 0.34 | 0.1314 | 0.2086 |
| 8 | Нефтепродукты | 0.028 | 0.0289 | - |
| 9 | СПАВ (А) | 0.066 | 0.0867 | - |
| 10 | Сухой остаток | 700.99 | 556.5841 | 144.4059 |
| 11 | Азтот нитрат | 12.02 | 11.864 | 0.156 |
| 11 | Азот нитрит | 0.034 | 0.032 | 0.002 |
| 11 | ХПК | 23.63 | - | - |

# 2.10 Существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах водоотведения  населенных пунктов

# Для безотказной работы системы канализации требуется выполнить резервное электроснабжение КНС и ОСК, вторые напорные трубопроводы, наличие техники для ликвидации аварий на самотечных и напорных участках.

# Для очистки сточных вод необходимо закончить строительство КОС в п. Марочково,  выполнить реконструкцию или строительство головной КНС  и напорных трубопроводов от КНС до КОС, протяженностью около 5.0км.

# 2.11Гидравлический расчёт системы канализации

# 2.11.1Существующее состояние

# Расчёт существующей канализационной сети выполнен только в информационном порядке, т.к. исполнительных данных по отметкам труб существующих сетей нет. Система канализации разбивается на 7 локальных схем по принадлежности к конкретной КНС:

# КНС Центральная

# КНСс-3

# КНС Головная

# КНС Северная

# КНС Ямбургская

# КНС с-2

# КНСс-1

Нагрузки на сети каждой локальной схемы определились по удельному водоотведению на единицу длины сети. Для этого определяется общее водопотребление по территории, прилегающей к данной сети и затем делится на общую протяженность канализационной сети данной локальной схемы.  Полученные данные, а также параметры сети(отметки земли, диаметры, длины участков) заносятся в таблицу.  Полученные расчетные расходы переводятся в измерение л/сек.,  по которым и производится расчет.

Далее определяем количество домов, подключаемых к каждому участку. Принимается количество жителей в частных домах 4 человека, в многоэтажных – 3 человека. Количество жителей принимаем на 1 выпуск из здания. Для 5 этажного дома 30 человек на 1 выпуск, для 9 этажного – 54 человека.

Расход сточных вод от схемы 4 поступает в схему 6 в точке 11 в количестве 6,27 л/с.

Расход от схемы 7 поступает в схему 6 в точке 29 в количестве 8,85 л/с.

Расход от схемы 6 поступает в схему 3 в точке 1 в количестве 21,39 л/с.

Расход от схем 1, 2 и 5 поступает на очистные сооружения.

Норма водоотведения принимаетсяусредненной qж = Q/Nж = 4095 ∙ 1000/ /16255 = 251,92 л/сут. на 1 человека.

Расчет для каждой схемы представлен в таблицах 2.4-2.10.

Таблица 2.4. Расчет расхода сточных вод по участкам сети водоотведения в существующем положении к схеме 1.

| Nп/п | Участок | Диаметр | Длина | Отметка начала участка | Отметка конца участка | Дома | кол-во чел. | Расход участка м3/сут | Расход участка л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 этаж | 5 этажей | 9 этажей |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | дома | выпуск | дома | выпуск | 1 эт | 5 эт | 9 эт |  |  |
| 1 | 1-2 | 200 | 237 | 127,9 | 121,6 | 68 |  |  |  |  | 272 | 0 |  | 68,52 | 0,79 |
| 2 | 3-2 | 150 | 609 | 130,9 | 121,6 | 52 | 1 | 2 |  |  | 208 | 60 |  | 67,51 | 0,78 |
| 3 | 2-4 | 200 | 146 | 121,6 | 119,8 | 8 | 1 | 2 |  |  | 32 | 60 |  | 23,18 | 0,27 |
| 4 | 4-5 | 200 | 108 | 119,8 | 119,6 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 5-6 | 200 | 33 | 119,6 | 120,2 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 7-6 | 200 | 18 | 120,3 | 120,2 | 1 | 2 | 23 | 1 | 2 | 4 | 690 | 108 | 202,04 | 2,34 |
| 7 | 6-8 | 200 | 29 | 120,2 | 119,6 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 8-9 | 200 | 31 | 119,6 | 119,8 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 9-10 | 200 | 58 | 119,8 | 120 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 108 | 27,21 | 0,31 |
| 10 | 10-11 | 200 | 15 | 120 | 119,8 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 108 | 27,21 | 0,31 |
| 11 | 12-11 | 200 | 46 | 120,3 | 119,8 |  | 1 | 12 |  |  | 0 | 360 |  | 90,69 | 1,05 |
| 12 | 11-13 | 250 | 29 | 119,8 | 119,6 |  | 3 | 27 |  |  | 0 | 810 |  | 204,06 | 2,36 |
| 13 | 13-14 | 250 | 161 | 119,6 | 118,3 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 15-16 | 300 | 164 | 119,1 | 119,1 |  | 4 | 16 |  |  | 0 | 480 |  | 120,92 | 1,40 |
| 15 | 16-17 | 300 | 216 | 119,1 | 119,2 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 17-14 | 300 | 168 | 119,2 | 118,3 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 14-18 | 250 | 20 | 118,3 | 118,3 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сумма | 3300 | 831,34 | 9,62 |

Таблица 2.5. Расчет расхода сточных вод по участкам сети водоотведения в существующем положении к схеме 2.

| Nп/п | Участок | Диаметр | Длина | Отметка начала участка | Отметка конца участка | Дома | кол-во чел. | Расход участка м3/сут | Расход участка л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 этаж | 5 этажей |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | дома | выпуск | 1 эт | 5 эт |  |  |
| 1 | 1-2 | 200 | 193 | 121,9 | 120,0 | 7 | 1 | 2 | 28 | 60 | 22,17 | 0,26 |
| 2 | 2-3 | 200 | 100 | 120,0 | 120,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4-5 | 200 | 132 | 122,5 | 119,8 |  | 2 | 8 | 0 | 240 | 60,46 | 0,70 |
| 4 | 5-3 | 200 | 35 | 119,8 | 120,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 3-6 | 200 | 12 | 120,1 | 120,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 7-8 | 250 | 88 | 121,4 | 120,1 |  | 2 | 15 | 0 | 450 | 113,36 | 1,31 |
| 7 | 9-8 | 200 | 61 | 119,7 | 120,1 |  | 5 | 30 | 0 | 900 | 226,73 | 2,62 |
| 8 | 8-10 | 250 | 80 | 120,1 | 119,8 |  | 1 | 2 | 0 | 60 | 15,12 | 0,17 |
| 9 | 10-11 | 250 | 10 | 119,8 | 119,9 |  | 1 | 1 | 0 | 30 | 7,56 | 0,09 |
| 10 | 11-12 | 250 | 35 | 119,9 | 119,8 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 12-6 | 250 | 35 | 119,8 | 120,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 6-13 | 250 | 39 | 120,1 | 120,2 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 13-14 | 250 | 21 | 120,2 | 120,3 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 15-14 | 150 | 85 | 120,5 | 120,3 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 14-16 | 250 | 166 | 120,3 | 119,1 |  | 6 | 26 | 0 | 780 | 196,50 | 2,27 |
| 16 | 16-17 | 250 | 38 | 119,1 | 119,6 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 18-17 | 250 | 106 | 119,2 | 119,6 | 27 | 4 | 14 | 108 | 420 | 133,01 | 1,54 |
| 18 | 17-19 | 250 | 19 | 119,6 | 119,7 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | сумма | 3076 | 774,91 | 8,97 |

Таблица 2.6. Расчет расхода сточных вод по участкам сети водоотведения в существующем положении к схеме 3.

| Nп/п | Участок | Диаметр | Длина | Отметка начала участка | Отметка конца участка | Дома | кол-во чел. | Расход участка м3/сут | Расход участка л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 этаж | 5 этажей |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | дома | выпуск | 1 эт | 5 эт |  |  |
| 1 | 1-2 | 200 | 156 | 118,5 | 118,9 | 31 |  |  | 124 | 0 | 31,24 | 21,75 |
| 2 | 2-3 | 200 | 36 | 118,9 | 119,3 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4-5 | 200 | 24 | 119,7 | 119,8 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 5-6 | 200 | 29 | 119,8 | 119,2 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 6-3 | 200 | 97 | 119,2 | 119,3 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3-7 | 200 | 54 | 119,3 | 120,0 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | сумма | 124 | 31,24 | 21,75 |

Таблица 2.7. Расчет расхода сточных вод по участкам сети водоотведения в существующем положении к схеме 4.

| Nп/п | Участок | Диаметр | Длина | Отметка начала участка | Отметка конца участка | Дома | кол-во чел. | Расход участка м3/сут | Расход участка л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 этаж | 5 этажей |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | дома | выпуск | 1 эт | 5 эт |  |  |
| 1 | 1-2 | 150 | 59 | 128,5 | 130,1 | 1 | 6 | 9 | 4 | 270 | 69,03 | 0,80 |
| 2 | 2-3 | 150 | 270 | 130,1 | 132,6 |  | 3 | 8 | 0 | 240 | 60,46 | 0,70 |
| 3 | 4-5 | 150 | 57 | 130,9 | 130,8 |  | 1 | 2 | 0 | 60 | 15,12 | 0,17 |
| 4 | 5-3 | 200 | 43 | 130,8 | 132,6 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 3-6 | 200 | 23 | 132,6 | 132,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 6-7 | 200 | 124 | 132,1 | 132 |  | 1 | 2 | 0 | 60 | 15,12 | 0,17 |
| 7 | 7-8 | 200 | 72 | 132 | 131,8 |  | 1 | 2 | 0 | 60 | 15,12 | 0,17 |
| 8 | 8-9 | 200 | 34 | 131,8 | 131,5 |  | 1 | 4 | 0 | 120 | 30,23 | 0,35 |
| 9 | 10-11 | 200 | 106 | 132,6 | 131,9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 60 | 16,12 | 0,19 |
| 10 | 11-12 | 200 | 31 | 131,9 | 132,7 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 13-12 | 150 | 113 | 132,5 | 132,7 |  | 3 | 6 | 0 | 180 | 45,35 | 0,52 |
| 12 | 12-14 | 200 | 77 | 132,7 | 132,2 |  | 1 | 2 | 0 | 60 | 15,12 | 0,17 |
| 13 | 14-9 | 200 | 22 | 132,2 | 131,5 | 2 |  |  | 8 | 0 | 2,02 | 0,02 |
| 14 | 9-15 | 300 | 11 | 131,5 | 131,3 |  | 1 | 2 | 0 | 60 | 15,12 | 0,17 |
| 15 | 15-16 | 300 | 57 | 131,3 | 131,7 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 17-18 | 150 | 36 | 133,1 | 132,3 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 18-16 | 150 | 37 | 132,3 | 131,7 |  | 1 | 5 | 0 | 150 | 37,79 | 0,44 |
| 18 | 16-19 | 300 | 77 | 131,7 | 130,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 19-20 | 200 | 160 | 130,1 | 129,5 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 20-21 | 200 | 67 | 129,5 | 123,6 |  | 1 | 5 | 0 | 150 | 37,79 | 0,44 |
| 21 | 22-23 | 150 | 120 | 125,3 | 126 | 3 |  |  | 12 | 0 | 3,02 | 0,03 |
| 22 | 23-24 | 150 | 228 | 126 | 121,1 | 10 |  |  | 40 | 0 | 10,08 | 0,12 |
| 23 | 24-25 | 150 | 50 | 121,1 | 121,1 | 1 |  |  | 4 | 0 | 1,01 | 0,01 |
| 24 | 25-26 | 150 | 140 | 121,1 | 123,2 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 26-27 | 150 | 47 | 123,2 | 123,7 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 28-29 | 400 | 120 | 124,2 | 124,7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 120 | 32,25 | 0,37 |
| 27 | 30-31 | 200 | 110 | 130 | 128,7 |  | 2 | 4 | 0 | 120 | 30,23 | 0,35 |
| 28 | 31-32 | 200 | 64 | 128,7 | 128,5 |  | 1 | 2 | 0 | 60 | 15,12 | 0,17 |
| 29 | 32-29 | 200 | 143 | 128,5 | 124,7 |  | 2 | 5 | 0 | 150 | 37,79 | 0,44 |
| 30 | 29-33 | 400 | 20 | 124,7 | 124,8 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 33-34 | 400 | 263 | 124,8 | 123,1 |  | 1 | 5 | 0 | 150 | 37,79 | 0,44 |
| 32 | 34-35 | 500 | 313 | 123,1 | 122,4 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 35-36 | 500 | 88 | 122,4 | 123,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 36-37 | 500 | 200 | 123,1 | 122,8 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 37-38 | 500 | 30 | 122,8 | 123,5 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 38-39 | 500 | 67 | 123,5 | 122,4 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 39-40 | 500 | 16 | 122,4 | 122,4 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 40-41 | 500 | 168 | 122,4 | 123,4 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 41-27 | 500 | 20 | 123,4 | 123,7 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 27-21 | 500 | 29 | 123,7 | 123,6 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | сумма | 2150 | 541,63 | 6,27 |

Таблица 2.8. Расчет расхода сточных вод по участкам сети водоотведения в существующем положении к схеме 5.

| Nп/п | Участок | Диаметр | Длина | Отметка начала участка | Отметка конца участка | Дома | кол-во чел. | Расход участка м3/сут | Расход участка л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 этаж | 5 этажей |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | дома | выпуск | 1 эт | 5 эт |  |  |
| 1 | 1-2 | 200 | 28 | 115,9 | 115,9 | 1 |  |  | 4 | 0 | 1,01 | 0,01 |
| 2 | 2-3 | 200 | 12 | 115,9 | 115,8 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3-4 | 200 | 16 | 115,8 | 115,9 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4-5 | 200 | 34 | 115,9 | 115,9 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 5-6 | 200 | 13 | 115,9 | 115,8 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 6-7 | 200 | 37 | 115,8 | 115,8 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 8-7 | 200 | 150 | 117,5 | 115,8 | 5 |  |  | 20 | 0 | 5,04 | 0,06 |
| 8 | 7-9 | 200 | 22 | 115,8 | 115,1 | 1 |  |  | 4 | 0 | 1,01 | 0,01 |
| 9 | 9-10 | 200 | 101 | 115,1 | 115,5 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 11-10 | 150 | 165 | 115,8 | 115,5 | 7 |  |  | 28 | 0 | 7,05 | 0,08 |
| 11 | 10-12 | 200 | 134 | 115,5 | 115,4 | 6 |  |  | 24 | 0 | 6,05 | 0,07 |
| 12 | 13-14 | 200 | 226 | 116,9 | 116,5 | 5 |  |  | 20 | 0 | 5,04 | 0,06 |
| 13 | 14-12 | 200 | 159 | 116,5 | 115,4 | 5 |  |  | 20 | 0 | 5,04 | 0,06 |
| 14 | 12-15 | 200 | 91 | 115,4 | 115,1 | 3 |  |  | 12 | 0 | 3,02 | 0,03 |
| 15 | 16-17 | 150 | 54 | 116,4 | 117,2 | 2 |  |  | 8 | 0 | 2,02 | 0,02 |
| 16 | 17-18 | 150 | 19 | 117,2 | 117,3 | 3 |  |  | 12 | 0 | 3,02 | 0,03 |
| 17 | 18-15 | 200 | 125 | 117,3 | 115,1 | 5 |  |  | 20 | 0 | 5,04 | 0,06 |
| 18 | 19-20 | 200 | 116 | 115,1 | 116,1 | 3 |  |  | 12 | 0 | 3,02 | 0,03 |
| 19 | 20-21 | 200 | 29 | 116,1 | 116,2 | 2 |  |  | 8 | 0 | 2,02 | 0,02 |
| 20 | 21-22 | 200 | 131 | 116,2 | 117,3 | 2 |  |  | 8 | 0 | 2,02 | 0,02 |
| 21 | 22-23 | 200 | 131 | 117,3 | 115,7 | 3 |  |  | 12 | 0 | 3,02 | 0,03 |
| 22 | 23-24 | 200 | 40 | 115,7 | 114,9 | 1 |  |  | 4 | 0 | 1,01 | 0,01 |
| 23 | 24-15 | 200 | 87 | 114,9 | 115,1 | 2 |  |  | 8 | 0 | 2,02 | 0,02 |
| 24 | 15-25 | 200 | 139 | 115,1 | 114,9 |  | 2 | 4 | 0 | 120 | 30,23 | 0,35 |
| 25 | 26-25 | 150 | 65 | 114,9 | 114,9 | 3 |  |  | 12 | 0 | 3,02 | 0,03 |
| 26 | 25-27 | 200 | 87 | 114,9 | 114,9 | 2 |  |  | 8 | 0 | 2,02 | 0,02 |
| 27 | 28-27 | 150 | 147 | 115,3 | 114,9 | 3 |  |  | 12 | 0 | 3,02 | 0,03 |
| 28 | 27-29 | 200 | 73 | 114,9 | 115,4 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 30-29 | 150 | 147 | 116,2 | 115,4 | 10 |  |  | 40 | 0 | 10,08 | 0,12 |
| 30 | 31-29 | 150 | 152 | 114,9 | 115,4 | 10 |  |  | 40 | 0 | 10,08 | 0,12 |
| 31 | 29-32 | 200 | 88 | 115,4 | 115,8 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 33-32 | 200 | 148 | 116,8 | 115,8 | 10 |  |  | 40 | 0 | 10,08 | 0,12 |
| 33 | 34-32 | 150 | 150 | 114,8 | 115,8 | 10 |  |  | 40 | 0 | 10,08 | 0,12 |
| 34 | 32-35 | 200 | 86 | 115,8 | 116,2 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 36-35 | 150 | 153 | 114,6 | 116,2 | 5 |  |  | 20 | 0 | 5,04 | 0,06 |
| 36 | 35-37 | 150 | 170 | 116,2 | 119,4 | 4 |  |  | 16 | 0 | 4,03 | 0,05 |
| 37 | 38-39 | 150 | 23 | 115,4 | 115,4 | 4 |  |  | 16 | 0 | 4,03 | 0,05 |
| 38 | 40-39 | 150 | 146 | 115,3 | 115,4 | 5 |  |  | 20 | 0 | 5,04 | 0,06 |
| 39 | 39-41 | 150 | 81 | 115,4 | 116,4 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 42-41 | 150 | 69 | 115,5 | 116,4 | 4 |  |  | 16 | 0 | 4,03 | 0,05 |
| 41 | 41-43 | 150 | 90 | 116,4 | 117,4 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 44-43 | 150 | 117 | 115,6 | 117,4 | 2 |  |  | 8 | 0 | 2,02 | 0,02 |
| 43 | 43-37 | 150 | 84 | 117,4 | 119,4 | 2 |  |  | 8 | 0 | 2,02 | 0,02 |
| 44 | 37-45 | 150 | 27 | 119,4 | 119,2 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | сумма | 640 | 161,23 | 1,87 |

Таблица 2.9. Расчет расхода сточных вод по участкам сети водоотведения в существующем положении к схеме 6.

| Nп/п | Участок | Диаметр | Длина | Отметка начала участка | Отметка конца участка | Дома | кол-во чел. | Расход участка м3/сут | Расход участка л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 этаж | 5 этажей |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | дома | выпуск | 1 эт | 5 эт |  |  |
| 1 | 1-2 | 150 | 80 | 133,8 | 133,9 |  | 1 | 2 | 0 | 60 | 15,12 | 0,17 |
| 2 | 2-3 | 250 | 120 | 133,9 | 133,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4-3 | 150 | 40 | 133,1 | 133,2 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3-5 | 250 | 124 | 133,2 | 130 | 3 |  |  | 12 | 0 | 3,02 | 0,03 |
| 5 | 5-6 | 300 | 132 | 130 | 126,5 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 7-8 | 200 | 49 | 133,4 | 133,2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 60 | 18,14 | 0,21 |
| 7 | 8-6 | 200 | 67 | 133,2 | 126,5 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 6-9 | 300 | 87 | 126,5 | 124,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 9-10 | 300 | 39 | 124,1 | 126 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 10-11 | 300 | 186 | 126 | 126 |  | 2 | 3 | 0 | 90 | 22,67 | 0,26 |
| 11 | 11-12 | 300 | 13 | 126 | 126,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 6,27 |
| 12 | 12-13 | 300 | 27 | 126,1 | 124,3 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 13-14 | 300 | 24 | 124,3 | 126,3 | 1 |  |  | 4 | 0 | 1,01 | 0,01 |
| 14 | 15-16 | 150 | 47 | 133,7 | 133,1 |  | 3 | 8 | 0 | 240 | 60,46 | 0,70 |
| 15 | 16-17 | 150 | 77 | 131 | 130,9 |  | 1 | 2 | 0 | 60 | 15,12 | 0,17 |
| 16 | 17-18 | 150 | 18 | 131 | 130,9 |  | 4 | 4 | 0 | 120 | 30,23 | 0,35 |
| 17 | 18-19 | 150 | 21 | 130,9 | 130 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 19-20 | 200 | 72 | 130 | 128,1 |  | 1 | 2 | 0 | 60 | 15,12 | 0,17 |
| 19 | 20-14 | 200 | 25 | 128,1 | 126,3 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 14-21 | 500 | 231 | 126,3 | 120,8 | 20 |  |  | 80 | 0 | 20,15 | 0,23 |
| 21 | 21-22 | 500 | 137 | 120,8 | 121,8 | 8 |  |  | 32 | 0 | 8,06 | 0,09 |
| 22 | 29-22 | 400 | 503 | 133,1 | 121,8 | 24 | 3 | 10 | 96 | 300 | 99,76 | 10,0 |
| 23 | 22-23 | 500 | 105 | 121,8 | 120,9 | 17 |  |  | 68 | 0 | 17,13 | 0,20 |
| 24 | 23-28 | 500 | 29 | 120,9 | 120,6 | 6 |  |  | 24 | 0 | 6,05 | 0,07 |
| 25 | 24-25 | 150 | 63 | 120,9 | 120,7 |  | 9 | 22 | 0 | 660 | 166,27 | 1,92 |
| 26 | 25-26 | 150 | 12 | 120,7 | 120,8 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 26-27 | 200 | 42 | 120,8 | 121 | 6 | 2 | 5 | 24 | 150 | 43,83 | 0,51 |
| 28 | 27-28 | 200 | 19 | 121 | 120,6 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | сумма | 2152 | 542,13 | 21,39 |

Таблица 2.10. Расчет расхода сточных вод по участкам сети водоотведения в существующем положении к схеме 7.

| Nп/п | Участок | Диаметр | Длина | Отметка начала участка | Отметка конца участка | Дома | кол-во чел. | Расход участка м3/сут | Расход участка л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 этаж | 5 этажей |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | дома | выпуск | 1 эт | 5 эт |  |  |
| 1 | 1-2 | 150 | 219 | 122,3 | 125,1 | 12 |  |  | 48 | 0 | 12,09 | 0,14 |
| 2 | 2-3 | 150 | 34 | 125,1 | 124,9 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3-4 | 150 | 130 | 124,9 | 127 |  | 2 | 4 | 0 | 120 | 30,23 | 0,35 |
| 4 | 5-4 | 150 | 90 | 125,6 | 127 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 4-6 | 150 | 88 | 127 | 128,4 |  | 4 | 12 | 0 | 360 | 90,69 | 1,05 |
| 6 | 6-7 | 200 | 359 | 128,4 | 132,8 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 7-8 | 200 | 136 | 132,8 | 132 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 8-9 | 200 | 131 | 132 | 133,2 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 10-9 | 150 | 45 | 132,6 | 133,2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 120 | 32,25 | 0,37 |
| 10 | 9-11 | 150 | 38 | 133,2 | 132,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 11-12 | 150 | 34 | 132,1 | 132,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 12-13 | 200 | 128 | 132,1 | 131,8 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 13-14 | 200 | 47 | 131,8 | 130,5 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 14-15 | 200 | 24 | 130,5 | 130 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 16-17 | 150 | 132 | 131,7 | 132,6 |  | 2 | 9 | 0 | 270 | 68,02 | 0,79 |
| 16 | 17-18 | 150 | 19 | 132,6 | 132,4 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 19-20 | 150 | 291 | 134 | 132,5 |  | 9 | 26 | 0 | 780 | 196,5 | 2,27 |
| 18 | 20-18 | 150 | 20 | 132,5 | 132,4 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 18-21 | 150 | 86 | 132,4 | 132,3 |  | 2 | 4 | 0 | 120 | 30,23 | 0,35 |
| 20 | 21-22 | 150 | 17 | 132,3 | 132,2 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 23-24 | 150 | 289 | 133 | 131,9 |  | 2 | 14 | 0 | 420 | 105,81 | 1,22 |
| 22 | 24-22 | 150 | 12 | 131,9 | 132,2 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 22-25 | 200 | 32 | 132,2 | 131,2 | 1 |  |  | 4 | 0 | 1,01 | 0,01 |
| 24 | 31-25 | 150 | 124 | 132,3 | 131,2 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 26-27 | 150 | 150 | 133,1 | 135,2 |  | 3 | 13 | 0 | 390 | 98,25 | 1,14 |
| 26 | 27-28 | 150 | 58 | 135,2 | 132,4 |  | 1 | 3 | 0 | 90 | 22,67 | 0,26 |
| 27 | 28-29 | 150 | 94 | 132,4 | 131,5 |  | 2 | 10 | 0 | 300 | 75,58 | 0,87 |
| 28 | 29-30 | 150 | 46 | 131,5 | 131,6 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 30-25 | 150 | 34 | 131,6 | 131,2 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 25-15 | 200 | 44 | 131,2 | 130 | 1 |  |  | 4 | 0 | 1,01 | 0,01 |
| 21 | 15-32 | 200 | 27 | 130 | 131,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | сумма | 3034 | 764,33 | 8,85 |

На 2012г. принимается по п.Введенский с существующим  расходом 410м3/сутки

или 17.08м3/час или средний секундный расход 4.74л/сек.

Расходы по участкам принимаются от общего расхода пропорционально

длинам участков.

Расчет канализационной сети выполнялся по специально выполненной программе на ЭВМ. Основные параметры, которые заносятся для расчета: номера начал и концов участков, диаметры участков, длины участков,  расчетные расходы на конкретный колодец,  топографические отметки земли и лотков трубы каждого участка.  При выполнении расчета программа проектирует продольный профиль трубопроводов с указанием диаметров, уклонов и отметок трубы.  При необходимости нагрузка на участки и трассировка проектируемых трубопроводов может быть дополнена и, соответственно, выполнен новый расчет сети.

# Некоторые из существующих участков сети по гидравлическим параметрам не удовлетворяют номинальным требованиям (контруклоны,  малые уклоны) и, как следствие, отсутствие наличие заиливающих  скоростей в трубах.  Для нормальной работы самотечной канализации требуется положительный уклон по ходу движения сточных вод. Наличие контруклонов(отрицательных уклонов) нарушает транспортирование стоков, осадок выпадает на лоток трубы и, соответственно, создаются заторы в сети канализации. При положительных, но малых уклонах скорости движения воды также небольшие и происходит выпадение осадка в трубах и, соответственно, их заиливание. При каком-то конкретном положительном уклоне значение скорости в трубах зависит от расхода, протекающего по трубе. При малых расходах скорости, соответственно, также меньше номинальных.      Увеличение расходов и скоростей можно осуществить за счет подключения в систему дополнительных потребителей за счет строительства жилья или других объектов или пропуска по ним ливневых стоков.

# Расчет проведен на максимальный расход в  сутки максимального водопотребления.   При анализе существующей системы водоотведения, проведенной на ЭВМ с выдачей результатов расчета(приведены ниже согласно перечня документации) выявлено следующее состояние сетей  на настоящий момент:

# - по схеме №4 по результату расчёта проектируется насосная станция в точке 2 с расходом 2.9л/сек.  На участках от т.1(отм.128.5) до т.3(отм.132.6) разница в отметках составляет 4.1м. т.е. наблюдается контруклон поверхности земли.

# - по схеме №5 наблюдается разница отметок также с контруклоном между минимальной отметкой сети(114.6) и КНС(119.2). в связи с этим по результатам расчёта рекомендуется установка насосных станций в точках 35(4.19л/сек), 15(2.33л/сек), 39(0.42л/сек).

# - по схеме №7 расчет показал о необходимости установки насосных станций в точках 1 и 4, где фактически существуют насосные станции(КНС без названия и КНС АТП).

2.11.2Расчёт системы канализации на 2015г.

На 2015г. основные нагрузки на сети не изменятся, поэтому необходимо выполнить мероприятия по приведению элементов водоотведения в соответствии с требованиям СНиП,п.5.1, табл.20 для насосных станций 1 категории. Для насосных станций 1 категории не допускается перерыв или снижение подачи сточных вод.

При этом должны быть выполнены необходимые мероприятия:

- обеспечение резервного электроснабжения

- строительство напорных трубопроводов не менее двух с условием пропуска 100% расчётного расхода по одному трубопроводу при аварийных ситуациях.

- наличие резервных исправных насосных агрегатов не менее двух.

Для обеспечения данных требований по локальным схемам выполняются следующие мероприятия:

- Строительство от КНС Центральная напорного трубопровода Ду=250мм. протяженностью 883.0м.

- Строительство от КНСс-3 напорного трубопровода Ду=200мм. протяженностью 214.0м.

- Строительство новой или реконструкция КНС Головная на расход 125.8л/сек или 452.9м3/час. Со строительством двух ниток напорных трубопроводов 2Ду=350мм., протяженностью ориентировочно 5км. до вновь построенных КОС в п. Марочково.

- Реконструкция КНС Северная с установкой третьего насоса. Производительность насосов не более 100м3/час.

- Реконструкция КНС Ямбургская с установкой третьего насоса. Производительность насосов не более 40м3/час.

- Строительство новой КНС с установкой трёх насосов, производительностью каждого 350-400м3/час. Строительство напорных трубопроводов 2Ду=300мм. , протяжённостью 1км.

- Строительство новой КНС с установкой трёх насосов, производительностью каждого 100-150м3/час. Строительство напорных трубопроводов 2Ду=150мм. , протяжённостью 200м.

- Окончание строительства и ввод в эксплуатацию КОС в п. Марочково в соответствии с проектом «Реконструкция незавершенного строительства городских очистных сооружений канализации г.Покрова Владимирской области», выполненного ГУП г. Москвы «Институт Мосводоканалниипроект» в 2005г.

КОС должны быть выполнены по современной технологии  очистных сооружений биологической очистки с доочисткой по фосфатам и нитратному азоту,    обеззараживанием    с    помощью    бактерицидного    облучения. Обработку осадка необходимо выполнить по технологии  механического обезвоживания с последующей утилизацией. Применение традиционного хлорирования было невозможно в связи с целым рядом принципиальных проблем. Хранение больших запасов газообразного хлора на территориях очистных сооружений в черте города, а также его транспортировка, потенциально опасно как для населения, так и для окружающей среды. Сточные воды, содержащие остаточные концентрации активного хлора, токсичны для гидробионтов. При хлорировании сточных вод образуются канцерогенные и мутагенные хлорорганические соединения, способные длительное время сохраняться в природной среде и по трофической цепи поступать в организм человека.

По совокупности показателей наиболее приемлемым был признан метод обеззараживания ультрафиолетом, как высокоэффективный в эпидемическом отношении и не сопровождающийся образованием побочных продуктов, негативно влияющих на окружающую природную среду и здоровье человека

2.11.3Расчёт системы канализации на 2027г.

# Расчёт канализационной сети на 2027г. выполнен на основании генерального плана с расчётным сроком 2032г. Генеральный план города разработан ОАО «Владимиргражданпроект».  При  этом проектировщиком предусмотрены канализационные сети по всем улицам города при условии обеспечения услугами водоотведения всех жителей города. Учитывая, что рельеф города спокойный без резкого изменения отметок земли и нагрузки от отдельно стоящих домов незначительные,   в системе канализации расчётом определяются дополнительные КНС кроме предусмотренных проектом.  Система канализации разбивается на 10 локальных схем по принадлежности к конкретной КНС:

# КНС Центральная – существующие сети

# КНСс-3– существующие сети

# КНС Головная или КНСп-4 – существующие сети

# КНС Северная – существующие сети

# КНС Ямбургская – существующие и проектные сети

# КНС с-2– существующие сети

# КНСп-2– проектируемые сети

# КНСс-1– существующие сети

# КНСп-3– проектируемые сети

# КНСп-1– проектируемые сети

Нагрузки на сети каждой локальной схемы определились по удельному водоотведению на единицу длины сети. Для этого определяется общее водопотребление по прилегающей территории  к данной сети и затем делится на общую протяженность канализационной сети данной локальной схемы.  Полученные данные, а также параметры сети(отметки земли, диаметры, длины участков) заносятся в таблицу.  Если в схему подключаются напорные трубопроводы от какой-либо КНС, то расход от неё «нагружается» в данную схему по точке подключения.

На 2027 год предусмотрено население в  количестве 16500 человек. В Южной части города предполагается строительство промышленных объектов, в Северо-Восточной части – частный сектор.

Суточный расход составит Qсут. = 6534 м3/сут. В том числе 2166,1 м3/сут. – расход на нужды промышленных объектов и 5468,9 м3/сут.  – на нужды населения. Расход сточных вод от п. Введенского – 177,7 м3/сут., от п. Нагорный – 559,7 м3/сут., от Оздоровительного городка – 46,2 м3/сут.

Секундный расход – qс = 97,44 л/с.

Расход сточных вод от схемы 4 поступает в схему 6 в точке 11 в количестве 12,84 л/с.

Расход от схемы 8 поступает в схему 6 в точке 29 в количестве 7,88 л/с.

Расход от схемы 6 поступает в схему 3 в точке 1 в количестве 26,35 л/с.

Расход от схемы 10 поступает в схему 4 в точке 28 в количестве 2,63 л/с.

Расход от схемы 9 поступает в схему 1 в точке 16 в количестве 2,17 л/с.

Расход от схемы 7 поступает в схему 3 в точке 1 в количестве 4,09 л/с.

Расход от схем 1, 2 и 5 поступает на очистные сооружения.

На схеме 5 определяем длину участков с 1 по 6 и с 7 по 6 участки, и расход стоков от промышленных объектов делим на общую длину и полученный удельный расход умножаем на длины каждого из участков.

На схеме 7 принимаю общий расход стоков равным водопотреблению, в количестве 4,09 л/с. На участках 17-18 и 19-16 известно количество подключаемых домов. По количеству 4 человека на дом находим расход на данных участках. А на участках от 1 до 16 принимаю расход равным 4,09 – q17-18 – q19-16 = 4,09 – 0,59 – 0,39 = 3,11 л/с.

Распределение расхода на промышленные объекты выполняется методом «по длине».

Норму водоотведения принимаю усредненной qж = (190+250)/2 = 220 л/сут. на 1 человека.

Расчет для каждой схемы представлен в таблицах 2.11-2.20.

Таблица 2.11 Расчет расхода сточных вод по участкам сети водоотведения на 2027 год к схеме 1.

| Nп/п | Участок | Длина | Отметка начала участка | Отметка конца участка | Дома | Количество человек | Расход участка м3/сут | Расход участка л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этаж | 5 этажей | 9 этажей |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | дома | выпуск | дома | выпуск | 1 эт | 5 эт | 9 эт |  |  |
| 1 | 1-2 | 237 | 127,9 | 121,6 | 68 |  |  |  |  | 272 | 0 | 0 | 59,84 | 0,69 |
| 2 | 3-2 | 609 | 130,9 | 121,6 | 52 | 1 | 2 |  |  | 208 | 60 | 0 | 58,96 | 0,68 |
| 3 | 2-4 | 146 | 121,6 | 119,8 | 8 | 1 | 2 |  |  | 32 | 60 | 0 | 20,24 | 0,23 |
| 4 | 5-4 | 538 | 124,8 | 119,8 | 42 |  |  |  |  | 168 | 0 | 0 | 36,96 | 0,43 |
| 5 | 4-6 | 108 | 119,8 | 119,6 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 6-7 | 33 | 119,6 | 120,2 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 8-7 | 18 | 120,3 | 120,2 | 1 | 2 | 23 | 1 | 2 | 4 | 690 | 108 | 176,44 | 2,04 |
| 8 | 7-9 | 29 | 120,2 | 119,6 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 9-10 | 31 | 119,6 | 119,8 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 108 | 23,76 | 0,28 |
| 10 | 10-11 | 58 | 119,8 | 120 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 108 | 23,76 | 0,28 |
| 11 | 11-12 | 15 | 120 | 119,8 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 108 | 23,76 | 0,28 |
| 12 | 13-12 | 46 | 120,3 | 119,8 |  | 1 | 12 |  |  | 0 | 360 | 0 | 79,20 | 0,92 |
| 13 | 12-14 | 29 | 119,8 | 119,6 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 14-15 | 161 | 119,6 | 118,3 |  | 3 | 27 |  |  | 0 | 810 | 0 | 178,20 | 2,06 |
| 15 | 16-17 | 164 | 119,1 | 119,1 |  | 4 | 16 |  |  | 0 | 480 | 0 | 105,60 | 3,39 |
| 16 | 17-18 | 216 | 119,1 | 119,2 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 18-15 | 168 | 119,2 | 118,3 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 15-19 | 20 | 118,3 | 118,3 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сумма | 3576 | 786,72 | 11,28 |

Таблица 2.12 Расчет расхода сточных вод по участкам сети водоотведения на 2027 год к схеме 2.

| Nп/п | Участок | Длина | Отметка начала участка | Отметка конца участка | Дома | кол-во чел. | Расход участка м3/сут | Расход участка л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этаж | 5 этажей |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | дома | выпуск | 1 эт | 5 эт |  |  |
| 1 | 1-2 | 193 | 121,9 | 120,0 | 7 | 1 | 2 | 28 | 60 | 19,36 | 0,22 |
| 2 | 2-3 | 100 | 120,0 | 120,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4-5 | 132 | 122,5 | 119,8 |  | 2 | 8 | 0 | 240 | 52,80 | 0,61 |
| 4 | 5-3 | 35 | 119,8 | 120,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 3-6 | 12 | 120,1 | 120,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 7-8 | 88 | 121,4 | 120,1 |  | 2 | 15 | 0 | 450 | 99,00 | 1,15 |
| 7 | 9-8 | 61 | 119,7 | 120,1 |  | 5 | 30 | 0 | 900 | 198,00 | 2,29 |
| 8 | 8-10 | 80 | 120,1 | 119,8 |  | 1 | 2 | 0 | 60 | 13,20 | 0,15 |
| 9 | 10-11 | 10 | 119,8 | 119,9 |  | 1 | 1 | 0 | 30 | 6,60 | 0,08 |
| 10 | 11-12 | 35 | 119,9 | 119,8 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 12-6 | 35 | 119,8 | 120,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 6-13 | 39 | 120,1 | 120,2 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 13-14 | 21 | 120,2 | 120,3 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 15-14 | 85 | 120,5 | 120,3 | 1 |  |  | 4 | 0 | 0,88 | 0,01 |
| 15 | 14-16 | 166 | 120,3 | 119,1 |  | 6 | 27 | 0 | 810 | 178,20 | 2,06 |
| 16 | 16-17 | 38 | 119,1 | 119,6 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 18-19 | 624 | 118,4 | 116,4 |  | 2 | 8 | 0 | 240 | 52,80 | 0,61 |
| 18 | 19-20 | 231 | 116,4 | 121,3 | 18 | 1 | 4 | 72 | 120 | 42,24 | 0,49 |
| 19 | 20-21 | 77 | 121,3 | 121 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 22-21 | 229 | 116,5 | 121,0 | 10 | 2 | 6 | 40 | 180 | 48,40 | 0,56 |
| 21 | 21-23 | 14 | 121,0 | 121,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 23-24 | 119 | 121,1 | 119,2 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 24-17 | 106 | 119,2 | 119,6 | 27 | 4 | 14 | 108 | 420 | 116,16 | 1,34 |
| 24 | 17-25 | 19 | 119,6 | 119,7 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | сумма | 3762 | 827,64 | 9,58 |

Таблица 2.13. Расчет расхода сточных вод по участкам сети водоотведения на 2027 год к схеме 3.

| Nп/п | Участок | Длина | Отметка начала участка | Отметка конца участка | Дома | кол-во чел. | Расход участка м3/сут | Расход участка л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этаж | 5 этажей |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | дома | выпуск | 1 эт | 5 эт |  |  |
| 1 | 1-2 | 156 | 118,5 | 118,9 | 31 |  |  | 124 | 0 | 27,28 | 30,75 |
| 2 | 2-3 | 36 | 118,9 | 119,3 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4-5 | 24 | 119,7 | 119,8 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 6,48 |
| 4 | 5-6 | 29 | 119,8 | 119,2 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 6-3 | 97 | 119,2 | 119,3 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3-7 | 54 | 119,3 | 120,0 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | сумма | 124 | 27,28 | 37,23 |

Таблица 2.14. Расчет расхода сточных вод по участкам сети водоотведения на 2027 год к схеме 4.

| Nп/п | Участок | Длина | Отметка начала участка | Отметка конца участка | Дома | кол-во чел. | Расход участка м3/сут | Расход участка л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этаж | 5 этажей |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | дома | выпуск | 1 эт | 5 эт |  |  |
| 1 | 1-2 | 59 | 128,5 | 130,1 | 1 | 6 | 9 | 4 | 270 | 60,28 | 0,70 |
| 2 | 2-3 | 270 | 130,1 | 132,6 |  | 3 | 8 | 0 | 240 | 52,80 | 0,61 |
| 3 | 4-5 | 57 | 130,9 | 130,8 |  | 1 | 2 | 0 | 60 | 13,20 | 0,15 |
| 4 | 5-3 | 43 | 130,8 | 132,6 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 3-6 | 23 | 132,6 | 132,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 6-7 | 124 | 132,1 | 132 |  | 1 | 2 | 0 | 60 | 13,20 | 0,15 |
| 7 | 7-8 | 72 | 132 | 131,8 |  | 1 | 2 | 0 | 60 | 13,20 | 0,15 |
| 8 | 8-9 | 34 | 131,8 | 131,5 |  | 1 | 4 | 0 | 120 | 26,40 | 0,31 |
| 9 | 10-11 | 106 | 132,6 | 131,9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 60 | 14,08 | 0,16 |
| 10 | 11-12 | 31 | 131,9 | 132,7 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 13-12 | 113 | 132,5 | 132,7 |  | 3 | 6 | 0 | 180 | 39,60 | 0,46 |
| 12 | 12-14 | 77 | 132,7 | 132,2 |  | 1 | 2 | 0 | 60 | 13,20 | 0,15 |
| 13 | 14-9 | 22 | 132,2 | 131,5 | 2 |  |  | 8 | 0 | 1,76 | 0,02 |
| 14 | 9-15 | 11 | 131,5 | 131,3 |  | 1 | 2 | 0 | 60 | 13,20 | 0,15 |
| 15 | 15-16 | 57 | 131,3 | 131,7 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 17-18 | 36 | 133,1 | 132,3 |  | 1 | 5 | 0 | 150 | 33,00 | 0,38 |
| 17 | 18-16 | 37 | 132,3 | 131,7 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 16-19 | 77 | 131,7 | 130,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 19-20 | 160 | 130,1 | 129,5 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 20-21 | 67 | 129,5 | 123,6 |  | 1 | 5 | 0 | 150 | 33,00 | 0,38 |
| 21 | 22-23 | 120 | 125,3 | 126 | 3 |  |  | 12 | 0 | 2,64 | 0,03 |
| 22 | 23-24 | 228 | 126 | 121,1 | 10 |  |  | 40 | 0 | 8,80 | 0,10 |
| 23 | 24-25 | 50 | 121,1 | 121,1 | 1 |  |  | 4 | 0 | 0,88 | 0,01 |
| 24 | 25-26 | 140 | 121,1 | 123,2 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 26-27 | 47 | 123,2 | 123,7 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 28-27 | 46 | 122,7 | 123,7 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 2,63 |
| 27 | 29-30 | 797 | 131,9 | 125,5 | 75 |  |  | 300 | 0 | 66,00 | 0,76 |
| 28 | 30-21 | 146 | 125,5 | 124,3 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 32-31 | 778 | 130,3 | 124,3 | 72 |  |  | 288 | 0 | 63,36 | 0,73 |
| 30 | 31-33 | 97 | 124,3 | 124,2 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 34-35 | 411 | 130,5 | 128,9 | 33 |  |  | 132 | 0 | 29,04 | 0,34 |
| 32 | 35-36 | 20 | 128,9 | 129,3 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 36-33 | 350 | 129,3 | 124,2 | 31 |  |  | 124 | 0 | 27,28 | 0,32 |
| 34 | 33-37 | 120 | 124,2 | 124,7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 120 | 28,16 | 0,33 |
| 35 | 38-39 | 110 | 130 | 128,7 |  | 2 | 4 | 0 | 120 | 26,40 | 0,31 |
| 36 | 39-40 | 64 | 128,7 | 128,5 |  | 1 | 2 | 0 | 60 | 13,20 | 0,15 |
| 37 | 40-37 | 143 | 128,5 | 124,7 |  | 2 | 5 | 0 | 150 | 33,00 | 0,38 |
| 38 | 37-41 | 20 | 124,7 | 124,8 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 41-42 | 263 | 124,8 | 123,1 |  | 1 | 5 | 0 | 150 | 33,00 | 0,38 |
| 40 | 42-43 | 313 | 123,1 | 122,4 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 43-44 | 88 | 122,4 | 123,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 44-45 | 200 | 123,1 | 122,8 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 2,59 |
| 43 | 45-46 | 30 | 122,8 | 123,5 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 46-47 | 67 | 123,5 | 122,4 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 47-48 | 16 | 122,4 | 122,4 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 48-49 | 168 | 122,4 | 123,4 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 49-27 | 20 | 123,4 | 123,7 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 27-21 | 29 | 123,7 | 123,6 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | сумма | 2994 | 658,68 | 12,84 |

Таблица 2.15. Расчет расхода сточных вод по участкам сети водоотведения на 2027 год к схеме 5.

| Nп/п | Участок | Длина | Отметка начала участка | Отметка конца участка | Дома | кол-во чел. | Расход участка м3/сут | Расход участка л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этаж | 5 этажей |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | дома | выпуск | 1 эт | 5 эт |  |  |
| 1 | 1-2 | 352 | 116,2 | 115,1 |  |  |  |  |  |  | 2,34 |
| 2 | 2-3 | 450 | 115,1 | 119,4 |  |  |  |  |  |  | 3,00 |
| 3 | 3-4 | 183 | 119,4 | 118,5 |  |  |  |  |  |  | 1,22 |
| 4 | 4-5 | 390 | 118,5 | 118,6 |  |  |  |  |  |  | 2,60 |
| 5 | 5-6 | 99 | 118,6 | 116,3 |  |  |  |  |  |  | 0,66 |
| 6 | 7-8 | 294 | 117,2 | 115,7 |  |  |  |  |  |  | 1,96 |
| 7 | 8-9 | 387 | 115,7 | 115,5 |  |  |  |  |  |  | 2,58 |
| 8 | 10-9 | 394 | 117,4 | 115,5 |  |  |  |  |  |  | 2,62 |
| 9 | 9-11 | 258 | 115,5 | 115,6 |  |  |  |  |  |  | 1,72 |
| 10 | 12-11 | 391 | 116,7 | 115,6 |  |  |  |  |  |  | 2,60 |
| 11 | 11-13 | 255 | 115,6 | 115,7 |  |  |  |  |  |  | 1,70 |
| 12 | 13-6 | 311 | 115,7 | 116,3 |  |  |  |  |  |  | 2,07 |
| 13 | 6-14 | 29 | 116,3 | 116 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 14-15 | 32 | 116 | 115,9 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 16-15 | 28 | 115,9 | 115,9 | 1 |  |  | 4 | 0 | 0,88 | 0,01 |
| 16 | 15-17 | 12 | 115,9 | 115,8 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 17-18 | 16 | 115,8 | 115,9 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 18-19 | 34 | 115,9 | 115,9 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 19-20 | 13 | 115,9 | 115,8 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 20-21 | 37 | 115,8 | 115,8 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 22-21 | 150 | 117,5 | 115,8 | 5 |  |  | 20 | 0 | 4,40 | 0,05 |
| 22 | 21-23 | 22 | 115,8 | 115,1 | 1 |  |  | 4 | 0 | 0,88 | 0,01 |
| 23 | 23-24 | 101 | 115,1 | 115,5 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 25-24 | 165 | 115,8 | 115,5 | 7 |  |  | 28 | 0 | 6,16 | 0,07 |
| 25 | 24-26 | 134 | 115,5 | 115,4 | 6 |  |  | 24 | 0 | 5,28 | 0,06 |
| 26 | 27-28 | 226 | 116,9 | 116,5 | 5 |  |  | 20 | 0 | 4,40 | 0,05 |
| 27 | 28-26 | 159 | 116,5 | 115,4 | 5 |  |  | 20 | 0 | 4,40 | 0,05 |
| 28 | 26-35 | 91 | 115,4 | 115,1 | 3 |  |  | 12 | 0 | 2,64 | 0,03 |
| 29 | 36-37 | 54 | 116,4 | 117,2 | 2 |  |  | 8 | 0 | 1,76 | 0,02 |
| 30 | 37-38 | 19 | 117,2 | 117,3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 38-35 | 125 | 117,3 | 115,1 | 5 |  |  | 20 | 0 | 4,40 | 0,05 |
| 32 | 29-30 | 116 | 115,1 | 116,1 | 3 |  |  | 12 | 0 | 2,64 | 0,03 |
| 33 | 30-31 | 29 | 116,1 | 116,2 | 2 |  |  | 8 | 0 | 1,76 | 0,02 |
| 34 | 31-32 | 131 | 116,2 | 117,3 | 2 |  |  | 8 | 0 | 1,76 | 0,02 |
| 35 | 32-33 | 131 | 117,3 | 115,7 | 3 |  |  | 12 | 0 | 2,64 | 0,03 |
| 36 | 33-34 | 40 | 115,7 | 114,9 | 1 |  |  | 4 | 0 | 0,88 | 0,01 |
| 37 | 34-35 | 87 | 114,9 | 115,1 | 2 |  |  | 8 | 0 | 1,76 | 0,02 |
| 38 | 35-39 | 139 | 115,1 | 114,9 |  | 2 | 4 | 0 | 120 | 26,40 | 0,31 |
| 39 | 40-39 | 65 | 114,9 | 114,9 | 3 |  |  | 12 | 0 | 2,64 | 0,03 |
| 40 | 39-41 | 87 | 114,9 | 114,9 | 2 |  |  | 8 | 0 | 1,76 | 0,02 |
| 41 | 42-41 | 147 | 115,3 | 114,9 | 3 |  |  | 12 | 0 | 2,64 | 0,03 |
| 42 | 41-43 | 73 | 114,9 | 115,4 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 44-43 | 147 | 116,2 | 115,4 | 10 |  |  | 40 | 0 | 8,80 | 0,10 |
| 44 | 45-43 | 152 | 114,9 | 115,4 | 10 |  |  | 40 | 0 | 8,80 | 0,10 |
| 45 | 43-46 | 88 | 115,4 | 115,8 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 47-46 | 148 | 116,8 | 115,8 | 10 |  |  | 40 | 0 | 8,80 | 0,10 |
| 47 | 48-46 | 150 | 114,8 | 115,8 | 10 |  |  | 40 | 0 | 8,80 | 0,10 |
| 48 | 46-49 | 86 | 115,8 | 116,2 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 50-49 | 153 | 114,6 | 116,2 | 5 |  |  | 20 | 0 | 4,40 | 0,05 |
| 50 | 49-51 | 170 | 116,2 | 119,4 | 4 |  |  | 16 | 0 | 3,52 | 0,04 |
| 51 | 52-53 | 23 | 115,4 | 115,4 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 54-53 | 146 | 115,3 | 115,4 | 5 |  |  | 20 | 0 | 4,40 | 0,05 |
| 53 | 53-55 | 81 | 115,4 | 116,4 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 56-55 | 69 | 115,5 | 116,4 | 4 |  |  | 16 | 0 | 3,52 | 0,04 |
| 55 | 55-57 | 90 | 116,4 | 117,4 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 58-57 | 117 | 115,6 | 117,4 | 2 |  |  | 8 | 0 | 1,76 | 0,02 |
| 57 | 57-51 | 84 | 117,4 | 119,4 | 2 |  |  | 8 | 0 | 1,76 | 0,02 |
| 58 | 51-59 | 27 | 119,4 | 119,2 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | сумма | 612 | 134,64 | 26,63 |

Таблица 2.16. Расчет расхода сточных вод по участкам сети водоотведения на 2027 год к схеме 6.

| Nп/п | Участок | Длина | Отметка начала участка | Отметка конца участка | Дома | кол-во чел. | Расход участка м3/сут | Расход участка л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этаж | 5 этажей |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | дома | выпуск | 1 эт | 5 эт |  |  |
| 1 | 1-2 | 80 | 133,8 | 133,9 |  | 1 | 2 | 0 | 60 | 13,20 | 0,15 |
| 2 | 2-3 | 120 | 133,9 | 133,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4-3 | 40 | 133,1 | 133,2 |  | 1 | 2 | 0 | 60 | 13,20 | 0,15 |
| 4 | 3-5 | 124 | 133,2 | 130 | 3 |  |  | 12 | 0 | 2,64 | 0,03 |
| 5 | 5-6 | 132 | 130 | 126,5 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 7-8 | 49 | 133,4 | 133,2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 60 | 15,84 | 0,18 |
| 7 | 8-6 | 67 | 133,2 | 126,5 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 6-9 | 87 | 126,5 | 124,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 9-10 | 39 | 124,1 | 126 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 10-11 | 186 | 126 | 126 |  | 2 | 3 | 0 | 90 | 19,80 | 0,23 |
| 11 | 11-12 | 13 | 126 | 126,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 12,84 |
| 12 | 12-13 | 27 | 126,1 | 124,3 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 13-14 | 24 | 124,3 | 126,3 | 1 |  |  | 4 | 0 | 0,88 | 0,01 |
| 14 | 15-16 | 47 | 133,7 | 133,1 |  | 3 | 8 | 0 | 240 | 52,80 | 0,61 |
| 15 | 16-17 | 77 | 131 | 130,9 |  | 1 | 2 | 0 | 60 | 13,20 | 0,15 |
| 16 | 17-18 | 18 | 131 | 130,9 |  | 4 | 4 | 0 | 120 | 26,40 | 0,31 |
| 17 | 18-19 | 21 | 130,9 | 130 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 19-20 | 72 | 130 | 128,1 |  | 1 | 2 | 0 | 60 | 13,20 | 0,15 |
| 19 | 20-14 | 25 | 128,1 | 126,3 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 14-21 | 231 | 126,3 | 120,8 | 20 |  |  | 80 | 0 | 17,60 | 0,20 |
| 21 | 21-22 | 137 | 120,8 | 121,8 | 8 |  |  | 32 | 0 | 7,04 | 0,08 |
| 22 | 29-22 | 503 | 133,1 | 121,8 | 24 | 3 | 10 | 96 | 300 | 87,12 | 8,88 |
| 23 | 22-23 | 105 | 121,8 | 120,9 | 17 |  |  | 68 | 0 | 14,96 | 0,17 |
| 24 | 23-28 | 29 | 120,9 | 120,6 | 6 |  |  | 24 | 0 | 5,28 | 0,06 |
| 25 | 24-25 | 63 | 120,9 | 120,7 |  | 9 | 22 | 0 | 660 | 145,20 | 1,68 |
| 26 | 25-26 | 12 | 120,7 | 120,8 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 26-27 | 42 | 120,8 | 121 | 6 | 2 | 5 | 24 | 150 | 38,28 | 0,44 |
| 28 | 27-28 | 19 | 121 | 120,6 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | сумма | 2212 | 486,64 | 26,35 |

Таблица 2.17. Расчет расхода сточных вод по участкам сети водоотведения на 2027 год к схеме 7.

| Nп/п | Участок | Длина | Отметка начала участка | Отметка конца участка | Дома | кол-во чел. | Расход участка м3/сут | Расход участка л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этаж | 5 этажей |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | дома | выпуск | 1 эт | 5 эт |  |  |
| 1 | 1-2 | 460 | 121,5 | 120,2 |  |  |  |  |  |  | 0,39 |
| 2 | 2-3 | 72 | 120,5 | 120 |  |  |  |  |  |  | 0,06 |
| 3 | 3-4 | 227 | 120 | 119,2 |  |  |  |  |  |  | 0,19 |
| 4 | 5-4 | 400 | 120,3 | 119,2 |  |  |  |  |  |  | 0,34 |
| 5 | 4-6 | 248 | 119,2 | 118,4 |  |  |  |  |  |  | 0,21 |
| 6 | 7-6 | 276 | 119,3 | 118,4 |  |  |  |  |  |  | 0,23 |
| 7 | 6-8 | 159 | 118,4 | 118,4 |  |  |  |  |  |  | 0,13 |
| 8 | 9-10 | 429 | 119,2 | 120,6 |  |  |  |  |  |  | 0,36 |
| 9 | 10-11 | 43 | 120,6 | 120,3 |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| 10 | 11-8 | 641 | 120,3 | 118,4 |  |  |  |  |  |  | 0,54 |
| 11 | 12-13 | 278 | 117,8 | 118,6 |  |  |  |  |  |  | 0,23 |
| 12 | 14-13 | 67 | 118,7 | 118,6 |  |  |  |  |  |  | 0,06 |
| 13 | 13-8 | 142 | 118,6 | 118,4 |  |  |  |  |  |  | 0,12 |
| 14 | 8-15 | 30 | 118,4 | 118,4 |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
| 15 | 15-16 | 231 | 118,4 | 118,2 |  |  |  |  |  |  | 0,19 |
| 16 | 17-18 | 444 | 122,2 | 120 | 58 |  |  | 232 | 0 | 51,04 | 0,59 |
| 17 | 18-19 | 202 | 120 | 119,6 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 19-16 | 690 | 119,6 | 118,2 | 38 |  |  | 152 |  | 33,44 | 0,39 |
| 19 | 16-20 | 103 | 118,2 | 118,4 |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | сумма | 384 | 84,48 | 4,09 |

Таблица 2.18. Расчет расхода сточных вод по участкам сети водоотведения на 2027 год к схеме 8.

| Nп/п | Участок | Длина | Отметка начала участка | Отметка конца участка | Дома | кол-во чел. | Расход участка м3/сут | Расход участка л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этаж | 5 этажей |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | дома | выпуск | 1 эт | 5 эт |  |  |
| 1 | 1-2 | 219 | 122,3 | 125,1 | 12 |  |  | 48 | 0 | 10,56 | 0,12 |
| 2 | 2-3 | 34 | 125,1 | 124,9 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3-4 | 130 | 124,9 | 127 |  | 2 | 4 | 0 | 120 | 26,40 | 0,31 |
| 4 | 5-4 | 90 | 125,6 | 127 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,10 |
| 5 | 4-6 | 88 | 127 | 128,4 |  | 4 | 12 | 0 | 360 | 79,20 | 0,92 |
| 6 | 6-7 | 359 | 128,4 | 132,8 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 7-8 | 136 | 132,8 | 132 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 8-9 | 131 | 132 | 133,2 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 10-9 | 45 | 132,6 | 133,2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 120 | 28,16 | 0,33 |
| 10 | 9-11 | 38 | 133,2 | 132,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 11-12 | 34 | 132,1 | 132,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 12-13 | 128 | 132,1 | 131,8 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 13-14 | 47 | 131,8 | 130,5 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 14-15 | 24 | 130,5 | 130 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 16-17 | 132 | 131,7 | 132,6 |  | 2 | 9 | 0 | 270 | 59,40 | 0,69 |
| 16 | 17-18 | 19 | 132,6 | 132,4 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 19-20 | 291 | 134 | 132,5 |  | 9 | 26 | 0 | 780 | 171,60 | 1,99 |
| 18 | 20-18 | 20 | 132,5 | 132,4 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 18-21 | 86 | 132,4 | 132,3 |  | 2 | 4 | 0 | 120 | 26,40 | 0,31 |
| 20 | 21-22 | 17 | 132,3 | 132,2 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 23-24 | 289 | 133 | 131,9 |  | 2 | 14 | 0 | 420 | 92,40 | 1,07 |
| 22 | 24-22 | 12 | 131,9 | 132,2 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 22-25 | 32 | 132,2 | 131,2 | 1 |  |  | 4 | 0 | 0,88 | 0,01 |
| 24 | 31-25 | 124 | 132,3 | 131,2 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,05 |
| 25 | 26-27 | 150 | 133,1 | 135,2 |  | 3 | 13 | 0 | 390 | 85,80 | 0,99 |
| 26 | 27-28 | 58 | 135,2 | 132,4 |  | 1 | 3 | 0 | 90 | 19,80 | 0,23 |
| 27 | 28-29 | 94 | 132,4 | 131,5 |  | 2 | 10 | 0 | 300 | 66,00 | 0,76 |
| 28 | 29-30 | 46 | 131,5 | 131,6 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 30-25 | 34 | 131,6 | 131,2 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 25-15 | 44 | 131,2 | 130 | 1 |  |  | 4 | 0 | 0,88 | 0,01 |
| 21 | 15-32 | 27 | 130 | 131,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | сумма | 3034 | 667,48 | 7,88 |

Таблица 2.19. Расчет расхода сточных вод по участкам сети водоотведения на 2027 год к схеме 9.

| Nп/п | Участок | Длина | Отметка начала участка | Отметка конца участка | Дома | кол-во чел. | Расход участка м3/сут | Расход участка л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этаж | 5 этажей |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | дома | выпуск | 1 эт | 5 эт |  |  |
| 1 | 1-2 | 178 | 129,6 | 125 | 30 |  |  | 120 | 0 | 26,40 | 0,31 |
| 2 | 2-3 | 27 | 125 | 125 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4-3 | 335 | 132,4 | 125 | 38 |  |  | 152 | 0 | 33,44 | 0,39 |
| 4 | 3-5 | 127 | 125 | 128 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 6-5 | 366 | 131,9 | 128 | 15 |  |  | 60 | 0 | 13,20 | 0,15 |
| 6 | 5-7 | 151 | 128 | 123,4 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 8-7 | 345 | 126,3 | 123,4 | 20 |  |  | 80 | 0 | 17,60 | 0,20 |
| 8 | 7-9 | 160 | 123,4 | 119,3 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 10-9 | 279 | 119 | 119,3 | 30 |  |  | 120 | 0 | 26,40 | 0,31 |
| 10 | 9-11 | 169 | 119,3 | 120,3 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 12-13 | 362 | 125,4 | 122,3 | 5 |  |  | 20 | 0 | 4,40 | 0,05 |
| 12 | 14-13 | 196 | 126,6 | 122,3 | 35 |  |  | 140 | 0 | 30,80 | 0,36 |
| 13 | 13-15 | 271 | 122,3 | 120,9 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 15-16 | 13 | 120,9 | 120,6 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 17-16 | 360 | 132,4 | 120,6 | 40 |  |  | 160 | 0 | 35,20 | 0,41 |
| 16 | 16-18 | 35 | 120,6 | 120,4 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 18-11 | 447 | 120,4 | 120,3 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 11-19 | 18 | 120,3 | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | сумма | 852 | 187,44 | 2,17 |

Таблица 2.20. Расчет расхода сточных вод по участкам сети водоотведения на 2027 год к схеме 10.

| Nп/п | Участок | Длина | Отметка начала участка | Отметка конца участка | Дома | кол-во чел. | Расход участка м3/сут | Расход участка л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этаж | 5 этажей |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | дома | выпуск | 1 эт | 5 эт |  |  |
| 1 | 1-2 | 152 | 120,7 | 119,3 | 10 |  |  | 40 | 0 | 8,80 | 0,10 |
| 2 | 2-3 | 142 | 119,3 | 118,6 | 31 |  |  | 124 | 0 | 27,28 | 0,32 |
| 3 | 3-4 | 53 | 118,6 | 119,5 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 5-4 | 293 | 122 | 119,5 | 25 |  |  | 100 | 0 | 22,00 | 0,25 |
| 5 | 4-6 | 99 | 119,5 | 120,5 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 7-6 | 297 | 123,8 | 120,5 | 32 |  |  | 128 | 0 | 28,16 | 0,33 |
| 7 | 6-8 | 308 | 120,5 | 119,3 | 25 |  |  | 100 | 0 | 22,00 | 0,25 |
| 8 | 8-9 | 101 | 119,3 | 119,7 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 10-9 | 475 | 123,2 | 119,7 | 51 |  |  | 204 | 0 | 44,88 | 0,52 |
| 10 | 9-11 | 68 | 119,7 | 119,8 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 12-11 | 480 | 123,3 | 119,8 | 44 |  |  | 176 | 0 | 38,72 | 0,45 |
| 12 | 11-13 | 130 | 119,8 | 120,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 14-15 | 77 | 121,1 | 121,1 | 6 |  |  | 24 | 0 | 5,28 | 0,06 |
| 14 | 15-16 | 205 | 121,1 | 120,9 | 9 |  |  | 36 | 0 | 7,92 | 0,09 |
| 15 | 16-17 | 92 | 120,9 | 120,2 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 18-19 | 377 | 123,5 | 121 | 25 |  |  | 100 | 0 | 22,00 | 0,25 |
| 17 | 19-17 | 216 | 121 | 120,2 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 17-20 | 63 | 120,2 | 120,3 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 20-13 | 82 | 120,3 | 120,1 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 13-21 | 19 | 120,1 | 119,9 |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | сумма | 1032 | 227,04 | 2,63 |

При проведении расчётов на ЭВМ определились следующие результаты:

- Схема №2- к существующей схеме добавляются стоки от проектируемой застройки. Устанавливаются насосные станции в т.19(2.23л/сек), т.21(4.5л/сек)

- Схема №4 – аналогично схемы №4 по расчёту 2012г.

- Схема №5 – устанавливаются КНС в т.2(8.68л/сек), т.11(26.27л/сек) и новые сети подключаются к существующим сетям схемы №5 по расчёту 2012г.  На основании расчёта принимается решение разделить данную схему раздельно на проектируемые и существующие сети. На проектируемой сети в точке 14 устанавливается КНС с перекачкой на КНС п4. Напорные трубопроводы 2Д150мм.-400м.

-Схема №7- устанавливаются КНС в т.8(7.76л/сек), т.10(1.14л/сек),т.19(2.08л/сек), КНСп2(9.3л/сек). Напорные трубопроводы 2Д150мм.-522м.

-Схема №9- устанавливаются КНСп3 в т.21(6.3л/сек). Напорные трубопроводы 2Д100мм.-685м.

-Схема №10- устанавливаются КНС в т.6(3.16л/сек), , КНСп1(22.68л/сек). Напорные трубопроводы 2Д100мм.-711м.

Протяженности самотечных трубопроводов на вновь застраиваемых территориях приведены в таблице 2.21

На 2027г. принимается по п.Введенский с проектиремым  расходом 474.73м3/сутки или 19.78м3/час или средний секундный расход 5.49л/сек.

Расходы по участкам принимаются от общего расхода пропорционально

длинам участков.

Таблица 2.21

| Номер схемы | Протяженность самотечных сетей, м. |
| --- | --- |
|  | Диаметр трубопровода |
|  | 200 | 250 | 300 |
| 5 | 2706 | 747 | 94 |
| 7 | 5113 | - | - |
| 9 | 3840 | - | - |
| 10 | 3629 | - | - |
| Итого | 15288 | 747 | 94 |

2.12. Основные выводы

- Существующая система канализации не отвечает требованиям экологической безопасности.

-Отсутствует резервное электроснабжение канализационных насосных станций и очистных сооружений.

-Отсутствуют вторые напорные трубопроводы от КНС.

-На 8 насосных станциях отсутствует второй резервный насос.

- Очистные сооружения перегружены по гидравлике. Нет дублирующих аэротенков.  Первичные и вторичные отстойники имеют значительный физический износ.

- На период 2015г. необходимо выполнить:

  - строительство вторых ниток напорных трубопроводов

  - установку вторых резервных насосов

  - обеспечить резервное электроснабжение КНС и очистных сооружений.

  - Ввести в эксплуатацию новые очистные сооружения  в д.Марочково со строительством головной КНС и напорных трубопроводов 2Ду=350мм., протяжённостью трассы 5.0км.

- На период 2027г. выполнить строительство канализационных сетей по всем улицам города с установкой необходимых КНС.

3.  Стоимость укрупнённых капитальных затрат

Определение укрупненной стоимости трубопроводов выполняется по Сборнику №10-1 «Укрупненные сметные нормы на сооружения водоснабжения и канализации –Внешние сети».Москва 1972г.(далее Сборник) и  Справочнику проектировщика «Канализация населённых мест и промышленных предприятий» Москва, Стройиздат, 1981г.(далее «Справочник»). Стоимость строительства в Сборнике даны в ценах 1971г., а в  Справочнике в ценах 1973г. Для перевода цен из 1971г. в 1973г. в Сборнике и в Справочнике  сравниваются базисные цены в тыс. руб. на строительство 1км.железобетонных раструбных трубопроводов Д=300мм. (Таблица 108,21а в Сборнике(9.1) и Таблица 66.44 Справочника(11.6)) Коэффициент перевода К1=11.6:9.1=1.27.  Для ориентировочного перевода стоимости цен 1973г.в цены 1984г. принимается типовой проект «Насосной станции песколовок и первичных горизонтальных отстойников». В Справочнике(табл.66.11) для отметки машинного зала -2.7м стоимость составляет 28т.рублей. В типовом проекте 902—2-389.85 в ценах 1984г. стоимость составляет 35.5т.рублей. Коэффициент перевода стоимости К1 с 1973г. в 1984г. определится: К2=35.5:28=1.267.

Для определения коэффициента перевода стоимости в текущие цены в 2010г.был произведён сметный расчёт типового проекта 901-4-51с « Монолитный железобетонный резервуар 500м3».   Стоимость по типовому проекту в ценах 1984г.- 13.92т.рублей., в текущих ценах без НДС-1238.734т.рублей. Коэффициент перевода К3 составляет: 1238.734:13.92=88.99.  Принимаем для 2012г. условно 90.0.  Для определения стоимости трубопроводов общий коэффициент перевода цен составит: К=К1хК2хК3=1.27х1.267х90=144.82.   Насосные станции и резервуары  принимаются по типовым проектам, стоимость строительства которых указаны в ценах 1984г., поэтому для этих объектов принимается коэффициент перевода цен К3=90.0

3.1 Стоимость затрат на 2015год

3.1.1  Водоснабжение

Глубина заложения трубопроводов из чугунных трубопроводов принимается 2.5м.

По Табл.1 и 2 Сборника, п.15а-е определяем стоимости строительства трубопроводов в сухих грунтах

Таблица 3.1

| Диаметр мм. | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость строительства 1км. сети при глубине заложения 2.0м, руб. | 7500 | 8700 | 10300 | 12800 | 15900 | 19200 | 22700 |
| То же при глубине заложения 3.0м ,руб. | 9200 | 10400 | 11600 | 14100 | 17200 | 20500 | 24400 |
| Средняя величина( при глубине заложения 2.5м), руб. | 8350 | 9550 | 10950 | 13450 | 16550 | 19850 | 23550 |

Стоимость строительства трубопроводов приведена в таблице 3.2

Таблица 3.2

| Диаметр трубопровода, мм | Общая длина, м | Стоимость строительства, руб. |
| --- | --- | --- |
| 100 | 1280 | 9600 |
| 125 | 312 | 2714 |
| 150 | 4858 | 50037 |
| 200 | 2130 | 27264 |
| 250 | 419 | 6662 |
| 300 | 359 | 6893 |
| Итого: | 8930 | 103170 |

Грунтовые воды встречаются на глубине 1.0м. По Таблице 70 Сборника принимается поправочный коэффициент на строительство в мокрых грунтах для глубины заложения трубопроводов 2.5м.: К4=(1.64+1.91)/2=1.775.

Стоимость строительства без НДС составит: С1=103170хКхК4=103170х144.82х1.775=26520.416т.рублей.

Резервуар принят по типовому проекту ТП 901-4-100.13.86, емкостью 1000м3.  Стоимость в ценах 1984г. 40.4т.руб. С учётом коэффициента К3 стоимость резервуара составит: С2=40400х90=3636т.руб

Общая стоимость С=С1+С2=26520.42+3636.0=30156.42т.рублей

3.1.2  Водоотведение

Стоимость строительства напорных трубопроводов определяется аналогично строительству водопроводных сетей.

Таблица 3.3

| Номер схемы | Канализационные насосные станции в ценах 1984г. | Напорные трубопроводы в ценах 1971г |
| --- | --- | --- |
|  | Номер типового проекта | Количество Стоимость единицы т.руб. | Общая стоимость т.руб. | Диаметр мм. | Длина, м | Стоимость руб. |
| 1 | - | - | - | 250 | 120 | 1986 |
| 2 | - | - | - | 200 | 200 | 2690 |
| 3 | ТП902- 1- 147.88 | 1шт. 64.02 | 64.02 | 350 | 2х5000 | 235500 |
| 4 | ТП902- 1- 141.88 установка дополнительно 1 насоса | установка дополнительно 1 насоса 3.0 | 3.0 | - | - | - |
| 5 | ТП902- 1- 141.88 установка дополнительно 1 насоса | установка дополнительно 1 насоса 3.0 | 3.0 | - | - | - |
| 6 | ТП902- 1- 147.88 | 1шт. 64.02 | 64.02 | 300 | 1000 | 19850 |
| 7 | ТП902- 1- 147.88 | 1шт. 64.02 | 64.02 | 200 | 200 | 2690 |
| Итого |  |  | 198.06 |  |  | 262716 |

Стоимость строительства без НДС составит: С1=262716хКхК4=262716х144.82х1.775=67532.59т.рублей.

Стоимость строительства канализационных насосных станций в ценах 1984г. 198.06т.руб. С учётом коэффициента К3 стоимость составит: С2=198.06х90=17825.4т.руб

Общая стоимость С=С1+С2=67532.59+17825.4=85357.99т.рублей

Данных по остаточной стоимости строительства новых очистных сооружений не имеется, поэтому они условно не учтены.

3.1.3  Стоимость укрупнённых капитальных затрат на 2015г.

Таблица 3.4

| Наименование системы | Стоимость укрупнённых капитальных затрат в ценах 2012г. т.рублей | То же с НДС |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 30156.42 | 35584.58 |
| Водоотведение | 85357.99 | 100722.43 |

3.2 Стоимость затрат на 2027год

3.2.1  Водоснабжение

Глубина заложения трубопроводов из чугунных трубопроводов принимается 2.5м.

Стоимость строительства трубопроводов приведена в таблице 3.5

Таблица 3.5

| Диаметр трубопровода, мм | Общая длина, м | Стоимость строительства, руб. |
| --- | --- | --- |
| 100 | 4908 | 40982 |
| 150 | 9044 | 99032 |
| Итого: | 13952 | 140014 |

Грунтовые воды встречаются на глубине 1.0м. По Таблице 70 принимается поправочный коэффициент на строительство в мокрых грунтах для глубины заложения трубопроводов 2.5м.: К4=(1.64+1.91)/2=1.775.

Стоимость строительства без НДС составит: С1=140014хКхК4=140014х144.82х1.775=35991.32т.рублей.

Резервуар принят по типовому проекту ТП 901-4-100.13.86, емкостью 1000м3.  Стоимость в ценах 1984г. 40.4т.руб. С учётом коэффициента К3 стоимость резервуара составит: С2=40400х90=3636т.руб

Общая стоимость С=С1+С2=25695.27+3636=29331.27т.рублей

Для обеспечения необходимого водопотребления на водозаборе выполняется строительство дополнительно 7 скважин.  По информации ООО «Водоканал г.Покрова» балансовая стоимость одной скважины ориентировочно составляет в ценах 2012г. – 730т.руб.  Стоимость 7 скважин определится С3=730х7=5110т.руб.

Общая стоимость С=С1+С2+С3=35991.32+3636.0+5110.0=44737.32т.руб без НДС

3.2.2  Водоотведение

Стоимость строительства напорных трубопроводов определяется аналогично строительству водопроводных сетей.  Стоимость самотечных трубопроводов принимается по таблице 76п.17б-г Сборника для чугунных трубопроводов при глубине заложения 4.0м. и приводится в таблице 3.6

Таблица 3.6

| Диаметр мм. | 200 | 250 | 300 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость строительства 1км. сети при глубине заложения 4.0м, руб. в ценах 1971г. | 21200 | 24000 | 27400 | - |
| Протяженность самотечных сетей, км. | 15.288 | 0.747 | 0.094 | 16.069 |
| Стоимость строительства сети. в ценах 1971г. | 324105 | 17928 | 2576 | 344609 |

Грунтовые воды встречаются на глубине 1.0м. По Таблице 116 Сборника принимается поправочный коэффициент на строительство в мокрых грунтах: К4=2.22

Стоимость строительства самотечных сетей без НДС составит: Ссам.=344609хКхК4=344609х144.82х2.22=110791.93т.рублей.

Таблица 3.7

| Номер схемы | Канализационные насосные станции в ценах 1984г. | Напорные трубопроводы в ценах 1971г |
| --- | --- | --- |
|  | Номер типового проекта | Количество / Стоимость единицы т.руб. | Общая стоимость т.руб. | Диаметр мм. | Длина, м | Стоимость руб. |
| 2 | ТП902- 1- 132.88 | 2/ 5.59 | 11.18 | - | - | - |
| 5 | ТП902- 1- 139.88 | 3/33.39 | 100.17 | 200 | 2х400 | 10760.0 |
| 7 | ТП902- 1- 139.88 ТП902- 1- 132.88 | 2/33.39 2/5.59 | 77.96 | 150 | 2х522 | 11431.8 |
| 9 | ТП902- 1- 139.88 | 1/33.39 | 33.39 | 100 | 2х685 | 11439.5 |
| 10 | ТП902- 1- 139.88 ТП902- 1- 132.88 | 1/33.39 2/5.59 | 44.57 | 100 | 2х711 | 11865.4 |
| Итого |  |  | 267.27 |  |  | 45496.7 |

Стоимость строительства без НДС составит: С1=45496.7хКхК4=262716х144.82х1.775=11695.18т.рублей.

Стоимость строительства канализационных насосных станций в ценах 1984г. 267.27т.руб. С учётом коэффициента К3 стоимость составит: С2=267.27х90=24054.3т.руб

Общая стоимость С=Ссам.+С1+С2=110791.93+11695.18+24054.3=146541.41т.рублей

Данных по остаточной стоимости строительства новых очистных сооружений не имеется, поэтому они условно не учтены.

3.1.3  Стоимость укрупнённых капитальных затрат на 2027г.

Таблица 3.8

| Наименование системы | Стоимость укрупнённых капитальных затрат в ценах 2012г. т.рублей | То же с НДС |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 44737.32 | 52790.04 |
| Водоотведение | 146541.41 | 172918.86 |

- Литература:

1. 	СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

2.	 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»

3.	Справочник проектировщика «Канализация населённых мест и промышленных предприятий» Москва, Стройиздат, 1981г.

4.	Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений  3-х томах.под редакцией Журбы М.Г. Вологда-Москва. 2001г.

5.	Технологические и биохимические процессы очистки сотчных вод на сооружениях с аэротенками. Н.С. Жмур. Издательство «Акварос» 2003г.

6.	Канализация. под редакцией А.И.Жукова. Москва,1969г.

7.	Сборник укрупненных сметных расценок по сетям водопровода и канализации. Москва,1971г.